Приложение № __

к извещению о проведении Запроса котировок № 1

от «__»__________ 2018г.

Техническое задание

на поставку блочного распределительного пункта

Объектом поставки является Блочный распределительный пункт (БРП). Поставляемый БРП предназначен для  приема, учета и распределения электроэнергии, защиты от перегрузки и токов короткого замыкания присоединенных линий электропередач в распределительных сетях АО  «НЭСК» на уровне напряжения - 6кВ.

Основные требования к продукции.

Показатели надежности приведены в Таблице 1.

Таблица 1.    Показатели надежности

| п/п № | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленный полный срок службы, не менее | лет | 25 |
| 2 | Вероятность безотказной работы, не менее | - | 0,95 |
| 3 | Установленная безотказная наработка (по ГОСТ 27.002-89), не менее | час | 26000 |
| 4 | Среднее время восстановления (по ГОСТ 27.002-89), не более | час | 1 |
| 5 | Средний ресурс до капитального ремонта (по ГОСТ 27.002-89), не менее | час | 48000 |
| 6 | Коммутационная износостойкость при номинальном нагрузочном токе (по ГОСТ 17703-72), не менее | цикл ВО | 2000 |
| 7 | Средний срок сохраняемости (по ГОСТ 27.002-89), не менее | лет | 2 |
| 8 | Механическая износостойкость разъединителя-выключателя нагрузки (по ГОСТ 17703-72), не менее | цикл ВО | 2000 |

Состав оборудования должен соответствовать техническим характеристикам и параметрам, указанным в ОЛ.

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен быть не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию оборудования.

- Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в опросном листе.

- Оборудование должно соответствовать показателям надежности, приведенным в Таблице 1.

- Перед поставкой оборудования поставщик проводит комплекс мероприятий по опробованию оборудования с предоставлением необходимых протоколов (испытание опорной изоляции)

- Поставщик обеспечивает шеф - монтаж оборудования. Шеф – монтаж оборудования включает в себя организацию вторичных цепей между камерами КСО, установленных в блоках, шинных перемычек на месте установки блоков, пусконаладочные работы вторичных и групповых цепей сети освещения и пожарной сигнализации (полная заводская готовность).

В комплект поставки должны входить:

- Блочно-модульное здание из сэндвич-панелей;

- РУ-6 кВ, согласно схем главных цепей ВН (оборудование типа КСО с предохранителями, ОПН, вакуумными выключателями, разъединителями и заземляющими ножами согласно опросных листов и однолинейной схемы);

- Шкаф собственных нужд;

- Система отопленения с блоком контроля температуры;

- Шкаф системы вентиляции

- Пожарно-охранная сигнализация;

- Комплект ЗИП

- Шкаф защитных средств

РП блочно-модульного исполнения должна включать в себя системы жизнеобеспечения (освещение рабочее, отопление и вентиляцию, систему оперативного тока).

Технические требования.

- Требования к конструкции блок-модулей.

# Конструкция стен и кровли блочно-модульного здания выполняется из сэндвич-панелей.

# Блочно-модульное здание должно иметь молниезащиту согласно - РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений»;

- Корпусы блок-модулей выполнить в виде конструкций, состоящих из следующих элементов:

- сборный несущий металлический каркас, выполненный из стальных профилей толщиной не менее 2,0 мм;

- стены блок-модулей обшить бескаркасными панелями типа "сэндвич";

- наполнитель - минеральная плита из базальтового волокна с коэффициентом теплопроводности по ISO 8301-1991;

- наружный слой стеновых панелей изготавливается из тонколистовой оцинкованной и окрашенной стали марки ПК;

- потолки блок-модулей  обшить стальными оцинкованными листами толщиной не менее 0,5мм, с  утеплением

- пол основания блок-модулей выполнить ровный, без стыков.

- Пол блок модулей выполнить утеплённым

- в полу блок-модулей предусмотреть герметичные кабельные проходки;

- крышу выполнить в виде сборной конструкции металопрофиля толщиной не менее 0,5мм; ( кровлю здания выполнить со скатами, иметь выступ по наружным частям за пределы блока (200-250 мм), что бы отвод атмосферных осадков от боковых панелей осуществлялся естественным способом (бес навеса дополнительных элементов по периметру);

- металлические конструкции и элементы, не находящиеся за сэндвич-панелями (внутри помещения) утеплить минеральной плитой из базальтового волокна, или иными способами для устранения «мостиков холода»;

- монтаж стеновых панелей выполнить согласно инструкции ИС 5284-013-01395087-2002;

- двери и ворота выполнить сборными с одинарным уплотнителем;

- двери блок-модулей оборудовать фиксаторами удерживающие их в открытом положении при проведении ремонтных или профилактических работ;

- На дверях, с внутренней стороны, предусмотреть «конверты» (вкладные карманы),  для вложения схемы РП формата А-3

- в полу отсеков РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП выполнить люки со съемными крышками, обеспечивающие возможность доступа в подпольное пространство;

- для обеспечения естественной вентиляции на дверях блок-модулей РУ-6 кВ, на боковых стенах установить жалюзийные решетки, обеспечивающие охлаждение оборудования при эксплуатации и исключающие попадание внутрь дождя и снега;

- антикоррозийную защиту металлических конструкций, расположенных на открытом воздухе, выполняется в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии";

- цвет покраски внешних металлических элементов и сэндвич-панелей выполнить согласно: Сэндвич - RAL9010 белый
Металл - RAL9011

- внутренних ячеек, стен

- Степень огнестойкости блочно-модульного здания (БМЗ) из сэндвич-панелей должна соответствовать – II, класс конструкций по пожарной опасности С0 по Федеральному закону ФЗ-123 №123-ФЗ от 22.07.2008.

- Конструкция блочно-модульного здания БРП (с учетом сварных швов или клепанных соединений) должна обеспечивать защиту от проникновения внутрь  грызунов через стены, двери, пол, крышу.

- Блочно-модульное здание должно соответствовать третьему классу устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50491.

- Входы в РП обеспечиваются внешними лестничными блоками с перилами, тип блока и применяемый материал разрабатывает изготовитель БРП. План-эскиз согласовывается с заказчиком

- Фундамент РП выполняется трубостоечный, на сваях (ВЫПОЛНЯЕТ ЗАКАЗЧИК)

Требования к камерам КСО РУ-6 кВ

- Требования к конструктивному исполнению

2.1. Общие требования

Камеры КСО должны иметь сварной каркас с дверью, закрывающейся на механическое запорное устройство. Магнито-механические запорные устройства не применять. Внутри каркаса камеры КСО на кронштейнах должна располагается рама с установленной на ней защитно-коммутационной аппаратурой, управление которой осуществляется рукоятками управления, установленных на передних стойках каркаса снаружи камеры КСО. Для крепления сборных шин в верхней части панели установить кронштейн с опорными изоляторами. Со стороны фасада в верхней части камеры КСО установить ограждение сборных шин. Для крепления кабелей отходящих линий предусмотреть конструктив, приваренный в нижней части каркаса, который также обеспечивает крепление трансформатора нулевой последовательности.

Изготавливаемые камеры устанавливаются в распредустройство, имеющее двухрядную установку камер КСО, связанную между собой шинным мостом. Изготавливаемые камеры должны обеспечить крепление шинного моста в стальном глухом коробе от секционного разъединителя.  Сопряжение стального короба шинного моста с камерами КСО должно быть таким, что бы отсутствовала возможность прикосновения персонала к токоведущим частям. Степень защиты — с фасадной стороны и с одной из боковых сторон - IP20; с одной из боковых сторон и задней части — IP00. С одной из боковых сторон камеры КСО должна быть сплошная несъемная панель. При установке камер КСО в ряд боковая сплошная панель предыдущей камеры КСО должна закрывать открытую боковую сторону следующей панели КСО. На конечных панелях КСО открытая боковая сторона должна закрываться торцевой сплошной панелью. Торцевые панели должны быть съемными, для возможности расширения в дальнейшем числа устанавливаемых камер КСО. Количество панелей и план расположения приводятся в опросном листе. На каждой камере КСО снаружи двери должна быть паспортная табличка, табличка с номером камеры КСО по плану, знаки безопасности. Надписи должны быть стойкими к истиранию.

В камерах КСО должна быть обеспечена возможность безопасной замены перегоревших ламп освещения без снятия напряжения с главных цепей шкафа камер КСО.

В камерах КСО должны быть предусмотрены следующие блокировки:

- Блокировки, не допускающие включения заземляющего разъединителя, при включенном шинном или линейном разъединителе в камере КСО, от которых возможна подача напряжения на участок главной цепи камеры, где размещен заземляющий разъединитель;

- Блокировка не допускающая включения и отключения шинного и линейного разъединителя при включенном вакуумном выключателе.

2.2.  Материалы стальных конструкций

Толщина стального каркаса камеры КСО должна составлять не менее 2 мм. Толщина двери должна составлять не менее 1,5 мм. Толщина стальных рам и монтажных панелей под защитно-коммутационные аппараты должна составлять не менее 2 мм.

2.3. Изготовление и монтаж стальных конструкций

Металлоконструкции должны изготавливаться в соответствии с рабочей документацией, утвержденной разработчиком и принятой к производству предприятием-изготовителем. Конструкции должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по несущей способности (прочности и жесткости). Технология производства конструкций должна регламентироваться технологической документацией, утвержденной в установленном на предприятии-изготовителе порядке. Металлоконструкции должны быть защищены от коррозии. Качество очистки поверхности конструкций от жировых загрязнений перед нанесением защитных покрытий должно соответствовать второй степени обезжиривания поверхности по ГОСТ 9.402-2004.

2.4. Антикоррозийная защита стальных конструкций

Стальные конструкции защищать полимерной порошковой краской общей толщиной не менее 100 мкм. Перед нанесением порошковой краски на стальную поверхность, предварительно выполнить общую очистку ее от грязи, пыли, масла, затем обезжиривание и пескоструйную очистку до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004. Защиту болтов, гаек и шайб от коррозии осуществлять путем горячего оцинкования методом погружения в расплав, либо путем гальванического оцинкования методом погружения в расплав, либо путем гальванического оцинкования (кадмирования) с последующем хроматированием по ГОСТ 9.303-84 Кроме того, толщина покрытия в резьбе не должна превышать плюсовых допусков.

2.5. Сертификация материалов

Все применяемые материалы должны быть сертифицированы. Применение не сертифицированных материалов не допускается.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

3.1. Оснащение камер КСО

Основное оборудование камер КСО определяется опросным листом. Компоновку сборных шин принимать в соответствии с принятой на заводе-изготовителе, но не противоречащей требованиям ПУЭ. Сборные шины должны иметь отличительную окраску. Окраску производить в соответствии с ПУЭ. Материал ошиновки - алюминий, сечение принимать в соответствии с опросным листом. Окраску шин выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. Предусмотреть освещение камер КСО

3.2 ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен включать все необходимое оборудование, определенное опросными листами. Ответственность за комплектность и работоспособность комплектно поставляемого оборудования в составе камер КСО несет Поставщик (изготовитель).

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

Камеры КСО должны быть рассчитаны на 25-летний срок эксплуатации. Камеры КСО и все системы должны быть надежной конструкции, прошедшие испытания. Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. Все материалы, используемые для изготовления камер КСО, должны быть устойчивы и надежны в рабочей среде, и иметь сертификаты, характеризующие химический состав, механические свойства и результаты испытаний. Поставщик в коммерческом предложении должен предоставить данные по надежности оборудования: наработка на отказ, ресурс до капитального ремонта, полный ресурс. Оборудование должно быть выполнено на высоком техническом уровне, и соответствовать требованиям действующих норм РФ.

Поставляемое оборудование должно быть новым и не бывшим в употреблении. Заказчик (или уполномоченное лицо) имеет право проводить инспекцию по проверке качества изготавливаемого оборудования на заводе-изготовителе.

Гарантийный период эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию 36 месяцев.

3.4 ТРЕБОВАНИЕ К КОМПОНОВКЕ

Рукоятки управления, установленные на передних стойках каркаса снаружи камеры КСО, привода коммутационного оборудования, должны иметь возможность регулировки.

Расположение трансформаторов тока должно обеспечивать свободный доступ ко вторичным цепям, для проведения метрологических испытаний без демонтажа оборудования.

# Расположение линейного разъединителя в ячейке должно обеспечивать возможность проверки фразировки присоединения без снятия напряжения.

# Расположение коммутационного оборудования должно обеспечивать визуальный контроль за выполнением производимых операций, в частности, за включением и отключением разъединителей, заземляющих ножей, а также общего обзора внутри камеры, где размещается оборудование

# Характер движения и направление движения органов управления привода должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 689-90 (МЭК 129-84), табл. 5.

# Случаи отклонения от данного требования и предусмотренные, в случае отклонения от требования ГОСТ, дополнительные мероприятия не допускается!

### Требования к системе отопления и вентиляции

# 4.1 Требования к подсистеме отопления.

# Отопление предусмотреть согласно СП 7.13130.2013, СП 60.13330.2012 и ПУЭ.

# Отопление блока – электрическое. В качестве отопительных приборов принять электрические конвекторы с автоматическим регулированием температуры теплоотдающей поверхности нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении.

# Мощность обогрева и количество обогревателей в помещениях определяет на основе теплового расчета производитель КТП.

#### 4.2 Требования к подсистеме вентиляции:

# помещение РУ-6 кВ должны быть оборудованы естественной;

# Естественная вентиляция должна выполняться путем инфильтрации через жалюзийные решетки, расположенные в верхней и нижней части дверей и в боковой стене, с возможностью их перекрытия, закрытия в зимнее время года.

# Требования к системе освещения

# Требования к рабочему освещению:

# Освещенность не менее 200 лк в помещении КТП. Реализация на основе светильников со  светодиодными лампами.

# Требования к системам охранной и пожарной сигнализации

# 6.1 Требование к системе охранной сигнализации:

# Выполнить согласно требований РД 78.145-93.

# Для контроля входных дверей на открывание использовать магнитоконтактные датчики.

# 6.2 Требования к подсистеме пожарной сигнализации.

# Выполнить согласно требований СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, РД 78.145-93.

# Предусмотреть установку дымовых пожарных извещателей. Тип и количество датчиков определяет производитель БРП

- Требования безопасности и охраны окружающей природной среды

- БРП должна соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 14695-80, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП 21-01-97, СП52.13330.2011, ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150), ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.4 и ГОСТ 12.2.049.

- Требование к системе учета

8.1 Тип счетчиков электрической энергии, измерительных трансформаторов согласно опросного листа. Срок изготовления -2018г.

8.2 Выполнить прокладку сигнальных цепей в блок-канале от интерфейса EIA-485 счетчиков электрической энергии и блоков релейной защиты до шкафа УСПД. Объединение интерфейсов счетчиков электрической энергии и блоков релейной защиты выполнить разными шинами.

# Требования к комплекту расходных материалов

# 9.1 Поставщик предоставляет комплект расходных материалов, необходимых для проведения монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном конструкторской и технической документацией Изготовителя

Требования к форматам предоставляемой технической документации.

- формат предоставляемых документов конструкций блок-модулей, камер КСО, компоновочных решений РП – DWG, 3D PDF Files, PDF

- формат предоставляемых документов схем электрических принципиальных однолинейных – DWG, PDF

- формат предоставляемых документов схем вторичных и групповых цепей – DWG, PDF

- формат предоставляемых документов спецификаций оборудования и материалов – DWG,  Word

Лицо, ответственное

за проведение Запроса котировок                                                                  ______________ Зеленкин В.Е.