ЖУРНАЛ

учета инцидентов, происшедших на  производственных объектах, объектах энергетики и гидротехнических сооружениях ОАО «НЭСК», поднадзорных Межрегиональному технологическому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2013г.

| № п/п № п.п. | Дата и время инцидента | Место инцидента, название объекта, регистрационный номер, и дата его регистрации | Вид инцидента | Причины инцидента | Продолжитель-ность простоя, часов | Недоотпуск элек-троэнергии, кВтч | Экономический ущерб*,тыс.руб. | Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию причин инцидента | Отметка о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ЯНВАРЬ |  |
| 1 | 05.01.2013г.22-30 06.01.2013г.11-44 | ТП-180.я.6 ЗЗ, сбили опору ВЛ-10 кВ Невинномысская 56 Акт № 1 от 16.01.2013г., ДД Зайцев В.А. | ТО | 1.09. Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами. | 13-14 | 1900 | - | начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. и начальнику службы УО Виноградову А.Н. проверка наличия и при необходимости обновление барьерной разметки на опорах, находящихся в непосредственной близости с проезжей частью, при проведении ППР (срок- постоянно). | Постоянно. |
| 2 | 14.01.2013г. 22-50 15.01.2013г. 03-00 | Ф-117 НН- повр. КЛ-10 кВ ПС НН-РП-13.5 Акт № 2 от 24.01.2013г., ДД Дорошко А.В. | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 04-10 | 9675 |  | Рекомендовать внешнему поставщику проведение мероприятий по монтажу и вводу ДК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | В плане работ |
| 3 | 15.01.2013г. 00-10 15.01.2013г. 03-50 | Ф-62 Тяг.- повр. КЛ-6 кВ ПС Тяговая- РП-3.4 нитка Б Акт № 3 24.01.2013г. ДД Дорошко А.В. | ТО | 1.08.естественный износ (36 лет) | 3-40 | 4033 |  | Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | Постоянно. |
|  | ФЕВРАЛЬ |  |
| 4 | 02.02.2013г. 14-10 02.02.2013г. 15-05 | Ф-66 Тяг.- повр. Т-1 ТП-155 Акт № 4 от 11.02.2013г., ДД Дорошко А.В. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 0-55 | 555 |  | При ремонте использовать контактные лопатки, обеспечивающие надёжное контактное соединение. | Постоянно. |
|  | МАРТ |  |
| 5 | 14.03.2013г. 15-50 14.03.2013г. 16-35 | РП-7 яч.7,17 ТО, птица на ЛР-717-2, Акт № 5 от 20.03.2013г., ДД Дорошко А.В. | ФО | 1.10.Другие причины (птица) | 0-45 | 1013 |  | Проведение внеочередных обследований ВЛ-10 кВ № 9 «Водопроводная», обрезка деревьев в охранной зоне. | Выполнено. |
| 6 | 16.03.1013г. 20-30 16.03.2013г. 21-35 | РП-7 яч.14 ТО, КЛ-10 кВ ТП-174.2- ТП-173.6 Акт № 6 от 28.03.2013г. ДД Науменко Г.А. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 1-05 | 480 |  | 1.Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. 2. Установка ОПНКР в яч.6 ТП-174 для защиты КЛ от перенапряжений. | 1.Постоянно. 2. В плане работ. |
| 7 | 17.03.2013г. 20-30 18.03.2013г. 09-00 | Ф-114 НН, РВО оп.13а ЛР-114-3. Акт № 7 от20.03.2013г., ДД Науменко Г.А. | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 12-30 | 500 |  | Замена поврежденного РВО. | Выполнено. |
| 8 | 22.03.2013г. 11-25 22.03.2013г. 12-45 | РП-5 яч.2 ТО, сильный ветер, (не обнаружено). Акт № 8 от 28.03.2013г., ДД Дорошко А.В. | ФО | 2.04.Сильный ветер (не обнаружено) | 1-20 | 600 |  | Проведение внеочередных обследований ВЛ-10 кВ № 13 «Тельмана», обрезка деревьев в охранной зоне. | Выполнено. |
| 9 | 31.03.2013г. 21-52 31.03.2013г. 22-45 | 5 КЛ-6 кВ от ТП-143.я до ТП-172.3, Акт № 9 от 05.04.2013г., ДД Дорошко А.В. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 0-47 | 900 |  | Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | Постоянно. |
|  |  | За 1 квартал 2013г. | ФО-6 ТО-3 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 5 1.08.Естественный износ (36 лет)- 1 1.09. Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами.- 1 1.10.Другие причины (не обнаружено)- 1, 2.04.Сильный ветер- 1 | 38-26 | 19656 |  |  |  |
|  | АПРЕЛЬ |  |
| 10 | 01.04.2013г. 19-30 01.04.2013г. 20-35 | РП-8 яч.15 ТО- КЛ-6 кВ КТП-266, кот в РУ-6 кВ.. Акт № 10 от 05.04.2013г. ДД Лызь В.С. | ФО | 1.10.другие причины. | 0-53 | 900 |  | Проведение внеочередных обследований концевых муфт кабелей и оборудования ТП-193 | Выполнено. |
|  | 05.04.2013г. 15-43 05.04.2013г. 15-43 | Ф-108 ПС НН, повр.оборуд. ПС ННф яч.ф-108 (прин.МРСК) Акт не регистрир. ДД Сыропятов А.И. | ФО | Сети внешних поставщиков | 0-00 | 0 |  | Сети внешних поставщиков. Рекомендовать внешнему поставщику проведение мероприятий по монтажу и вводу ДК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | - |
| 11 | 08.04.2013г. 23-30 09.04.2013г. 00-45 | ТП-52 яч.1 ТО, КЛ-6 кВ от ТП-143.1 до ТП-172.3, Акт № 11 от 05.04.2013г., ДД Науменко Г.А. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 1-15 | 750 |  | Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | Постоянно. |
| 12 | 11.04.2013г. 21-30 12.04.2013г. 22-30 | ПС 49А яч.16 ТО, ЗЗ, КЛ-6 кВ ПС-49А.16 до оп.1 ВЛ-6 кВ № 18 «Гаражи Химик» Акт № 12 от 19.04.2013г. ДД Зайцев В.А. | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 25-00 | 2500 |  | рекомендовать собственнику замену КЛ-6 кВ АСБ-3*95 на кабели типа ЦАСБу с не стекающим -пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты. | - |
| 13 | 21.04.2013г. 12-10 21.04.2013г. 12-55 | Ф-68 Т, не обнаруж. Акт № 13 от 24.04.2013г. ДД Лызь В.С. | ФО | 1.10 Другие причины (не обнар.) | 00-45 | 1300 |  | Ложная работа защиты на ПС «Тяговая» | - |
|  |  |  |  | МАЙ |  |  |  |  |  |
| 14 | 01.05.2013г. 13-10 01.05.2013г. 13-20 | Ф-63 Т, ЗЗ, КЛ-6 кВ от ТП-87.2 до ТП-101.8 Акт № 14 от 08.05.2013г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 00-10 | 180 |  | Проверка, испытание, ремонт КЛ по графику ППР | Постоянно. |
| 15 | 03.05.2013г. 18-35 03.05.2013г. 22-40 | РП-7.9 ТО, КЛ-10 кВ ТП-174.8-ТП-187.2 (потреб) Акт № 15 от 06.05.2013г. ДД Науменко Г.А. | ТО | 1.10.другие причины (сети потребителя) | 04-05 | 480 |  | - | - |
| 16 | 14.05.2013г. 20-40 14.05.2013г. 21-40 | Ф-106 НН ТО молния ВЛ-10 кВ, Акт № 16 от 20.05.2013г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 2.01. грозы, ливни | 01-00 | 210 |  | Проведение внеочередных обследований ВЛ-10 кВ №1 «Детская больница», обрезка деревьев в охранной зоне (срок 17.05.2013г.). | Выполнено. |
| 17 | 15.05.2013г. 15-20 15.05.2013г. 16-15 | РП-5.2 ТО КЛ-10 кВ ТП-26.3-ЛР-103-14 КЛ-10 кВ ТП-30.1-ЛР-103-14 Акт № 17 от 24.05.2013г. ДД Сыропятов А.И. | ФО | 1.08.естественный износ (33 и 50 лет) | 00-55 | 211 |  | включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты соответствующего класса напряжения. | В плане работ. |
|  |  |  |  | ИЮНЬ |  |  |  |  |  |
| 18 | 01.06.2013г. 06-50 01.06.2013г. 07-33 | Ф-64 ПС Тяговая, поврежд. В сетях РЖД Акт № 18 от 04.06.2013г. ДД Лызь В.С. | ФО | 1.10.другие причины (сети других организаций) | 00-43 | 260 |  | - | - |
| 19 | 03.06.2013г. 11-02 03.06.2013г. 11-24 | ТП-76.1 ВВ ТО, КЛ-10 кВ ТП-26.3 – ЛР-103-14. Акт № 19 от 10.06.2013г. ДД Лызь В.С. | ФО | 1.08.естественный износ (33 года) | 00-22 | 350 |  | включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты соответствующего класса напряжения. | В плане работ. |
| 20 | 08.06.2013г. 11-06 08.06.2013г. 12-20 | РП-8.13 ТО, КЛ-6 кВ РП-8.13- ТП-27.2, Акт № 20 от 14.06.2013г. ДД Сыропятов А.И. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 01-14 | 227 |  | Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | Постоянно. |
| 21 | 12.06.2013г. 10-15 12.06.2013г. 11-35 | РП-8.14 МТЗ, ЗЗ, не обнаружено, Акт № 21 от 19.06.2013г. ДД Сыропятов А.И. | ФО | 1.10.другие причины (не обнаруж.) | 01-20 | 406 |  | - | - |
| 22 | 13.06.2013г. 17-32 13.06.2013г. 18-50 | РП-7.20 ТО, КЛ-10 кВ ТП-39.1- ЛР-720-2, Акт № 11 от 26.06.2013г. ДД Зайцев В.А. | ФО | 1.08.естественный износ (51 год) | 01-18 | 545 |  | включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты соответствующего класса напряжения. | В плане работ. |
| 23 | 15.06.2013г. 16-46 15.06.2013г. 16-46 | РП-7.10 ТО, ЗЗ. КЛ-10 кВ РП-7.10- ТП-250.6, Акт № 23 от 21.06.2013г. ДД Лызь В.С. | ТО | 1.10.другие причины (сети потребителя) | 26-25 | 4100 |  | - | - |
| 24 | 22.06.2013г. 21-05 22.06.2013г. 22-05 | Ф-280 ПС Почтовая МТЗ, сети Кочуб.ПЭС. Акт № 24 от 25.06.2013г. ДД Зайцев В.А. | ФО | 1.10.другие причины (сети других организаций) | 01-00 | 150 |  | - | - |
| 25 | 30.06.2013г. 18-30 30.06.2013г. 18-30 | РП-ПОШОР.2 ТО, КЛ-6 кВ РП-Котельная.11-ОП.1 ВЛ-6 кВ. Акт № 25 от 11.07.2013г. ДД Зайцев В.А. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 00-00 | 0 |  | включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты соответствующего класса напряжения. | В плане работ. |
|  |  | За 2 квартал 2013г. | ФО-13 ТО-3 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 6 1.08.Естественный износ (33-50 лет)-3 1.10.Другие причины (сети потребителей)- 6, 2.01. грозы, ливни - 1 | 66-25 | 12569 |  |  |  |
|  |  |  |  | ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |
| 26 | 28.07.2013г. 17-50 01.08.2013г. 12-00 | Ф-173 Кубань ТО, повр.ЛР-КТП9/173, Акт № 26 от 05.08.2013г. ДД | ТО | 2.01. грозы, ливни | 90-10 | 406 |  | замена РВО-10 на КТП-9-173, замена ЛР-9-173, повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | Выполнено. |
| 27 | 28.07.2013г. 21-05 28.07.2013г. 21-55 | ТП-180 яч.6 МТЗ, не обнар. Акт № 27 от 31.07.2013г. ДД Сыропятов А.И. | ФО | 2.01. грозы, ливни | 00-50 | 209 |  | - | - |
| 28 | 29.07.2013г. 19-40 30.07.2013г. 11-35 | ТП-180 яч.6 МТЗ, КЛ-10 кВ оп.27 ВЛ-10 кВ № 24 до КТП-67 Акт № 28 от 08.08.2013г. ДД Дорошко А.В. | ТО | 2.01. грозы, ливни | 15-55 | 1375 |  | повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | Постоянно. |
|  |  |  |  | АВГУСТ |  |  |  |  |  |
| 29 | 02.08.2013г. 10-33 02.08.2013г. 17-42 | Ф-107 НН, ТО, КЛ-10 кВ от ТП-117- ЛР-107-2, Акт № 29 от 08.08.2013г. ДД Сыропятов А.И. | ТО | 1.08.естественный износ (33 года) | 07-09 | 1740 |  | включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты соответствующего класса напряжения. | В плане работ. |
| 30 | 02.08.2013г. 10-33 02.08.2013г. 18-13 | Ф-114 НН, ТО и ДЗ, насекомые Акт № 30 от 08.08.2013г., ДД Сыропятов А.И. | ТО | 1.10.другие причины | 07-40 | 1474 |  | осмотр концевых воронок в местах вероятного появления насекомых. | График ППР. |
| 31 | 02.08.2013г. 10-33 02.08.2013г. 18-13 | Ф-63 Т, перекос U, КЛ-6 кВ ТП-132.7-КТП-268, Акт № 31 от 12.08.2013г., ДД Зайцев В.А. | ФО | 1.10.другие причины (сети потребителя) | 0 | 0 |  | - | - |
| 32 | 18.08.2013г. 10-30 18.08.2013г. 11-30 | Ф-66 КПФ ЗЗ, порыв КЛ-6 кВ от ПС КПФ до ТП-180.9, Акт № 32 от 28.08.2013г., ДД Дорошко А.В. | ФО | 1.09. Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами. |  |  |  | сделан запрос в управление ЖКХ администрации города Невинномысска о выдаче разрешения на право проведения земляных работ. | сделан запрос в управление ЖКХ администрации города Невинномысска о выдаче разрешения на право проведения земляных работ. |
|  |  |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| 33 | 15.09.2013г. 20-40 16.09.2013г. 11-35 | Ф-107 НН, ТО, упала ветка на провода, Акт № 33 от 20.09.2013г. ДД Дорошко А.В. | ТО | 2.01. грозы, ливни | 14-55 | 2860 |  | начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 «Красная Деревня», обрезка обломленных веток в охранной зоне ВЛ. | Выполнено. |
| 34 | 16.09.2013г. 00-50 16.09.2013г. 02-45 | РП-7.20 ТО, упала ветка на провода, Акт № 34 от 18.09.2013г., ДД Дорошко А.В. | ФО | 2.01. грозы, ливни | 01-55 | 1190 |  | начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 «Степная», обрезка обломленных веток в охранной зоне ВЛ. | Выполнено. |
| 35 | 16.09.2013г. 00-50 16.09.2013г. 12-40 | Ф-280 ПС «Почтовая», повр.в сетях Кочуб.ПЭС Акт № 35 от 23.09.2013г. ДД Дорошко А.В. | ТО | 2.01. грозы, ливни | 11-50 | 1675 |  | - | - |
|  |  | Итого за 3 квартал: | ТО-6 ФО-4 | 1.08.естественный износ (33 года)- 1 1.09. Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами- 1 1.10.другие причины- 2 2.01. грозы, ливни- 6 | 151-24 | 11439 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| 36 | 09.10.2013г. 12-45 09.10.2013г. 13-57 | РП-8.7 МТЗ не обнаружено Акт №36 от 11.10.2013г. ДД Лызь В.С. | ФО | 1.10.другие причины (не обнаруж.) | 1-12 | 922 |  | - | - |
| 37 | 11.10.2013г. 05-30 11.10.2013г. 12-05 | РП-ПОШОР.12, КЛ-6 кВ от ТП-209.6-ТП-259, Акт № 37 от 17.10.2013г. ДД Лызь В.С. | ТО | 1.08.естественный износ (33 года, заболоченная местность) | 36-05 | 2520 |  | включить в план капитального ремонта КЛ, при ремонте КЛ установка муфт СТп из термоусаживаемых материалов. |  |
| 38 | 13.10.2013г. 15-38 13.10.2013г. 17-15 | РП-8.7, МТЗ, КЛ-6 кВ от РП-8.7-ТП-11.4 Акт № 38 от 08.11.2013г. ДД Лызь В.С. | ФО | 1.08.естественный износ (54 года) | 1-37 | 1491 |  | включить в план капитального ремонта КЛ, при ремонте КЛ установка муфт СТп из термоусаживаемых материалов. |  |
| 39 | 13.10.2013г. 16-45 13.10.2013г. 18-33 | РП-13.13, ТО, КЛ-10 кВ от РП-13.13.А-РП-7.6.А Акт № 39 от 17.10.2013г. ДД Лызь В.С. | ТО | 1.04.Некачественный ремонт | 1-48 | 3108 |  | Повышение контроля за подрядными организациями при выполнении монтажных работ. | Постоянно. |
|  |  |  |  | НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| 40 | 15.11.2013г. 12-35 15.11.2013г. 14-03 | Ф-103 НН, ТО, КЛ-10 кВ от ТП-248.2-ТП-76.2, Акт №40 от 22.11.2013г. ДД Сыропятов А.И. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 1-28 | 1479 |  | Проверка, испытание, ремонт КЛ. | Постоянно. |
| 41 | 20.11.2013г. 03-00 20.11.2013г. 03-00 | ПС Б Азот.2, КЛ-6 кВ от ПС-58.2-РП-100.11, АВР Акт №41 от 25.11.2013г. ДД Лызь В.С. | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 0 | 0 |  | Повышение требований к СМО при проведении земляных работ. | Постоянно. |
| 42 | 21.11.2013г. 14-56 21.11.2013г. 15-50 | РП-7.20 ТО, КЛ-10 кВ ТП-158.3-ТП-124.2, Акт № 42 от 25.11.2013г., ДД Науменко Г.А. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. (предельный срок экспл. - 25 лет) | 0-56 | 520 |  | Включить в план капитальных ремонтов КЛ | В плане работ. |
| 43 | 23.11.2013г. 03-10 23.11.2013г. 03-50 | Ф-117 НН, ТО , КЛ-10 кВ Ф-117 НН- до РП-13.5 Акт № 43 от 25.11.2013г. ДД Науменко Г.А. | ТО | 1.04.Некачественный ремонт | 0-40 | 800 |  | Повышение контроля за подрядными организациями при выполнении монтажных работ. | Постоянно. |
| 44 | 23.11.2013г. 05-00 23.11.2013г. 05-00 | Ф-108 НН, ТО, КЛ-10 кВ Ф-108-РП-22А.31-А. Акт №44 от 29.11.2013г. ДД Науменко Г.А. | ТО | 1.08.естественный износ (35 лет) | 0 | 0 |  | Включить в план капитальных ремонтов КЛ | В плане работ. |
|  |  |  |  | ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |
| 45 | 02.12.2013г. 05-56 02.12.2013г. 07-26 | РП-4.16, МТЗ, ЗЗ, сети потребителя. Акт № 45 от 10.12.2013г., ДД Лызь В.С.. | ФО | 1.10.другие причины (сети потребителя) | 1-30 | 1424 |  | - | - |
| 46 | 08.12.2013г. 10-15 08.12.2013г. 12-36 | Ф-103 НН, ТО, КЛ-10 кВ от ТП-248.2-ТП-76.2, Акт №46 от 17.12.2013г. ДД Лызь В.С. | ФО | 1.04.Некачественный ремонт. | 01-16 | 1499 |  | Повысить контроль за выполнением ремонтов подрядными организациями. | Постоянно. |
| 47 | 11.12.2013г. 08-50 11.12.2013г. 09-35 | РП-4. яч.8,16, ТО- сети потребителя. Акт № 47 от 16.12.2013г., ДД Дорошко А.В. | ФО | 1.10.другие причины (сети потребителя) | 0-45 | 630 |  | - | - |
|  |  | Итого за 4 квартал: | ТО-5 ФО-7 | 1.04.Некачественный ремонт.-3 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации.- 3 1.08.естественный износ - 3 1.10.другие причины -3 | 47-17 | 14393 |  |  |  |
|  |  | Итого за 2013 год: | ТО- 17 ФО-30 | 1.04.Некачественный ремонт.-3 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 14 1.08.Естественный износ - 8 1.09. Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами.- 2 1.10.Другие причины (не обнаружено)- 12, 2.01. грозы, ливни – 7 2.04.Сильный ветер- 1 | 303-32 | 58057 |  |  |  |

Начальник ОКСиЭЭС                                                А.С.Королев

Исп.Заводовская Т.П.

Тел. (8-86554)3-11-44