ЖУРНАЛ

учета инцидентов, происшедших на  производственных объектах, объектах энергетики и гидротехнических сооружениях ОАО «НЭСК», поднадзорных Межрегиональному технологическому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2014г.

| № п/п № п.п. | Дата и время инцидента | Место инцидента, название объекта, регистрационный номер, и дата его регистрации | Вид инцидента | Причины инцидента | Продолжитель-ность простоя, часов | Недоотпуск элек-троэнергии, кВтч | Экономический ущерб*,тыс.руб. | Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию причин инцидента | Отметка о выполнении мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | ЯНВАРЬ |  |  |  |  |  |
| 1 | 09.01.2014г.16-00 09.01.2014г.16-46 | РП-5 яч.2 ТО, сильный ветер, (не обнаружено). Акт № 1 от 17.01.2014г., ДД Науменко Г.А. | ФО | 1.10.Другие причины (не обнаруж.) | 00-46 | 390 | - | Нет | - |
| 2 | 13.01.2014г. 10-43 13.01.2014г. 13-02 | РП-2 яч.9 ТО, снегопад, (не обнаружено.) Акт № 2 от 17.01.2014г., ДД Науменко Г.А. | ФО | 2.03. Снегопад (не обнаруж.) | 02-19 | 400 | - | проведение внеочередного осмотра воздушной линии № 14 «Гидросантехмонтаж» бригадой ВЛЭП (13.01.2014г.) и концевых муфт кабеля 6 кВ, выход КЛ-6 кВ с ТП-156 яч.5 на опору и ЛР-209-1, с ТП-140 яч.7 на опору и ЛР-209-4, с ТП-140 яч.5 на опору и ЛР-209-5, с ТП-140 яч.1 на опору и ВЛ-6 кВ до КТП-184. | Выполнено. |
| 3 | 20.01.2014г. 10-10 20.01.2014г. 10-10 | Ф-108 ПС НН, ТО, КЛ-10 кВ Ф-108 НН- РП-22А(Б) Акт № 3 от 30.01.2014г., ДД Дорошко А.В. | ТО | 1.08.естественный износ (41 лет) | 00-00 | 0 |  | включить в план капитальных ремонтов КЛ. | В плане работ |
| 4 | 20.01.2014г. 10-10 20.01.2014г. 10-10 | РП-4яч.1,7,11,16 обрыв вязки ВЛ-6 кВ №2 «Трасса» КТП-62 Акт № 4 от 29.01.2014г. ДД Лызь В.С. | ФО | 2.03. Снегопад | 04-10 | 2761 | - | - | - |
| 5 | 30.01.2014г. 07-40 30.01.2014г. 09-47 | РП-5.2 ТО, не обнаружено, Акт-№-5 от 07.02.2014г. ДД Науменко Г.А. | ФО | 2.03. Снегопад (не обнаруж.) | 02-07 | 850 | - | - | - |
|  |  | За январь 2014г. | ТО- 1 ФО- 4 | 1.08.естественный износ (41 г.) -1 1.10.Другие причины (не обнар.)- 1 2.03. Снегопад (не обнаруж.)- 3 | 09-22 | 4401 |  |  |  |
|  |  |  |  | ФЕВРАЛЬ |  |  |  |  |  |
| 6 | 03.02.2014г. 16-35 03.02.2014г. 17-50 | ТП-103.2 МТЗ, КЛ-10 кВ ТП-103.2-ТП-149.1, Акт № 6 от 10.02.2014г., ДД Дорошко А.В. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1-15 | 1290 |  | Ремонт КЛ, испытание | Выполнено. |
| 7 | 07.02.2014г. 09-00 07.02.2014г. 09-00 | РП-22А яч.9 МТЗ, КЛ-10 кВ РП-22А.9 – оп.1 ВЛ-10 кВ Акт № 7 от 14.02.2014г., ДД Науменко Г.А. | ТО | 1.08.естественный износ (36 лет) | 00-00 | 0 |  | включить в план капитальных ремонтов КЛ. | В плане работ. |
| 8 | 16.02.2014г. 18-45 16.02.2014г. 20-55 | Ф-61Т, ТО, ТП-111, Акт № 8 от 26.02.2014г. ДД Зайцев В.А. | ФО | 1.10.Другие причины (сети потреб..) | 02-10 | 1460 |  | контроль состояния болтовых соединений при проведении ППР. Монтаж провода СИП производить в соответствии с п.2.4.2 ПУЭ-7, «...прикреплённым линейной арматурой к опорам, изоляторам или кронштейнам, к стенам зданий и к инженерным сооружениям». Усиление контроля при монтаже | Постоянно. |
| 9 | 19.02.2014г. 07-50 19.02.2014г. 07-50 | Ф-104 НН, ТО, КЛ-10 кВ Ф-104- РП-22А.32(А), Акт №9 от 25.02.2014г. ДД Науменко Г.А. | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 00-00 | 0 |  | Замена участка КЛ с производством высоковольтных испытаний | Выполнено. |
| 10 | 23.02.2014г. 10-56 23.02.2014г. 11-30 | РП-5.2 ТО, не обнаружено, Акт-№-10 от 04.03.2014г. ДД Науменко Г.А. | ФО | 2.04.Сильный ветер. | 00-34 | 280 |  | проведение внеочередных обследований ВЛ-10 кВ № 10 «Химпоселок», обрезка деревьев в охранной зоне. Срок 14.03.2014г. | Выполнено. |
| 11 | 25.02.2014г. 14-20 25.02.2014г. 15-10 | РП-4.5.11 ТО, КЗ ТП-32.3 Акт № 11 от 12.03.2014г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 3.02. Действия оперативно-ремонтного, ремонтного и наладочного персонала, допустившего нарушение нормативов технического обслуживаниея, некачественный и (или) неполный ремонт, отклонения от требований действующих правил, инструкций и технологических документов. | 00-50 | 545 |  | 1. По итогам расследования несчастного случая выпустить приказ об обстоятельствах и причинах данного несчастного случая с мероприятиями, исключающими повторение подобных случаев. Ответственный: гл.инженер. Срок: 15.03.2014 г. 2. Проработать приказ об обстоятельствах и причинах данного несчастного случая в структурных подразделениях организации. Ответственные: руководители подразделений. Срок 20.03.2014 г. 3. Организовать проведение внепланового инструктажа всему электротехническому персоналу по причинам и обстоятельствам данного несчастного случая. Ответственные: руководители подразделений. Срок 25.03.2014 г. 4. Организовать проведение внеочередной проверки знаний персоналу, имеющему право работы в электроустановках в качестве производителя работ и членов бригады службы КЛЭП и ТП в комиссии организации. Ответственный: Шаповалов П.П., начальник СР. Срок 10.04.2014 г. | 1.Выполено. 2.Выполено. 3.Выполено. 4.В плане работ. |
| 12 | 28.02.2014г. 11-15 28.02.2014г. 15-50 | РП-4 яч.7- ТО, яч.16 МТЗ, ТП-58 КЛ-6 кВ Т-2, Акт № 12 от 05.03.2014г. ДД Зайцев В.А. | ФО | 1.08.естественный износ (42 г.) | 04-35 | 695 |  | Включить в план капитальных ремонтов КЛ. | В плане работ. |
|  |  | За февраль 2014г. | ТО- 2 ФО- 5 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации - 2 1.08.естественный износ (36, 42 г.) - 2 1.10.Другие причины (сети потреб.) - 1 2.04.Сильный ветер.- 1 3.02. Действия оперативно-ремонтного, ремонтного и наладочного персонала, допустившего нарушение нормативов технического обслуживания, некачественный и (или) неполный ремонт, отклонения от требований действующих правил, инструкций и технологических документов. | 09-24 | 4270 |  |  |  |
|  |  |  |  | МАРТ |  |  |  |  |  |
| 13 | 01.03.2014г. 09-00 01.03.2014г. 09-00 | Ф-108 ПС НН, ТО, КЛ-10 кВ Ф-108 НН- РП-22А(А) Акт № 13 от 10.03.2014г., ДД Дорошко А.В. | ТО | 1.08.естественный износ (36 лет) | 00-00 | 0 |  | включить в план капитальных ремонтов КЛ. | В плане работ |
| 14 | 02.03.1014г. 01-20 02.03.2014г. 02-40 | РП-2 яч.9,13 ТО, сильный ветер (не обнаружено.). Акт № 14 от 07.03.2014г., ДД Зайцев В.А.. | ФО | 2.04.Сильный ветер (не обнаружено) | 01-20 | 546 | - | проведение внеочередного осмотра воздушной линии № 14 «Гидросантехмонтаж» бригадой ВЛЭП (11.03.2014г.) и концевых муфт кабеля 6 кВ, выход КЛ-6 кВ с ТП-156 яч.5 на опору и ЛР-209-1, с ТП-140 яч.7 на опору и ЛР-209-4, с ТП-140 яч.5 на опору и ЛР-209-5, с ТП-140 яч.1 на опору и ВЛ-6 кВ до КТП-184. | Выполнено. |
| 15 | 05.03.1014г. 15-35 05.03.2014г. 18-25 | Ф-64 ПС Тяговая, ТО, сети внешнего поставщика, РЖД. Акт не составлялся. ДД Дорошко А.В. |  | сети внешнего поставщика | 02-50 | 1186 |  | Сети внешнего поставщика. | сети внешнего поставщика |
| 16 | 05.03.1014г. 23-10 06.03.2014г. 00-00 | Ф-66 ПС Тяговая, ТО, (не обнаружено), Акт № 15 от 12.03.2014г., ДД Зайцев В.А.. | ФО | 1.10.Другие причины (не обнаруж.) | 00-50 | 500 |  | - | - |
| 17 | 05.03.1014г. 23-10 06.03.2014г. 00-45 | Ф-68 ПС Тяговая, ТО, КЛ-6 кВ Ф-68Т-РП-2.13, Акт № 16 от 12.03.2014г., ДД Зайцев В.А.. | ТО | 1.08.естественный износ (43 года) | 1-35 | 1583 |  | Включить в план капитальных ремонтов КЛ. | В плане работ |
| 18 | 06.03.1014г. 22-10 07.03.2014г. 00-30 | Ф-117 ПС НН ТО, КЛ-10 кВ Ф-117-ПС НН-РП-13.5, Акт № 17 от 14.03.2014г., ДД Дорошко А.В. | ТО | 1.04.Некачественный ремонт | 02-20 | 2900 |  | Повышение контроля подрядных организаций при выполнении монтажных работ. | Постоянно. |
| 19 | 08.03.2014г. 11-00 08.03.2014г. 13-20 | Ф-280 ПС Почтовая МТЗ, сети Кочуб.ПЭС. Акт не составлялся ДД Зайцев В.А. |  | сети внешнего поставщика | 01-00 | 280 |  | Сети внешнего поставщика. | сети внешнего поставщика |
| 20 | 08.03.2014г. 15-40 08.03.2014г. 17-00 | РП-5.2 ТО, ЛР-502-16, Акт-№-18 от 18.03.2014г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 2.04.Сильный ветер. | 02-05 | 650 |  | Замена поврежденного узла и регулировка привода ЛР. Проведение внепланового инструктажа персоналу сетевого района : «Проведение операций с коммутационными аппаратами. Проверка положения коммутационных аппаратов». Ответственный: Шаповалов П.П. Срок: 15.04.2014г. | В плане работ. |
| 21 | 17.03.2014г. 07-20 17.03.2014г. 11-45 | ТП-180 яч.4,6 МТЗ, а. КЛ-10 кВ от ТП-180.4-ТП-181.5, б.КЛ-10 кВ от оп. ВЛ-10 кВ № 24 до КТП-51 Акт № 19 от 21.03.2014г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 04-25 | 860 |  | 1) замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов; 2) включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты соответствующего класса напряжения. | Постоянно. |
| 22 | 17.03.2014г. 13-05 17.03.2014г. 15-10 | РП-5.2 ТО, не обнаружено, Акт-№-20 от 24.03.2014г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 2.04.Сильный ветер. | 02-05 | 1250 |  | проведение внеочередных обследований ВЛ-10 кВ № 10 «Химпоселок», обрезка деревьев в охранной зоне. Срок 24.03.2014г. | Выполнено. |
| 23 | 17.03.2014г. 13-40 17.03.2014г. 16-00 | РП-4 яч.7- ТО, яч.7 ТО, Не обнар., Акт № 21 от 24.03.2014г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 2.04.Сильный ветер. | 02-20 | 655 |  | проведение внеочередных обследований ВЛ-6 кВ № 2 «Трасса», обрезка деревьев в охранной зоне. Срок 24.03.2014г. | Выполнено. |
| 24 | 17.03.2014г. 13-49 17.03.2014г. 17-00 | Ф-107 НН ТО, КЗ ВЛ-10 кВ, Акт № 22 от 24.03.2014г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 2.04.Сильный ветер. | 03-11 | 1425 |  | проведение внеочередных обследований ВЛ-6 кВ № 6 «Красная Деревня», обрезка деревьев в охранной зоне. Срок 24.03.2014г. | Выполнено. |
| 25 | 18.03.2014г. 17-40 18.03.2014г. 20-15 | Ф-107 НН МТЗ, КЛ-10 кВ Ф-117 НН-оп.ВЛ-10 кВ №6, Акт № 23 от 24.03.2014г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 2.04.Сильный ветер. | 03-05 | 1350 |  | 1) начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 «Красная Деревня», обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ. 2) естественный износ (38 лет) КЛ-10 кВ от Ф-107 ПС Ново-Невинномысской до опоры ВЛ-10 кВ № 6 «Красная Деревня»- включить в план капитальных ремонтов. | 1.Выполено. 2.В плане работ. |
| 26 | 18.03.2014г. 13-10 18.03.2014г. 16-05 | РП-7.9, МТЗ, ЗЗ, КЛ-10 кВ ТП-174.7-ТП-187.2, Акт № 24 от 26.03.2014г. ДД Лызь В.С. | ФО | 1.10.Другие причины (сети потреб..) | 02-55 | 1125 |  | сети потребителя | - |
| 27 | 18.03.2014г. 13-15 18.03.2014г. 15-15 | ТП-103.2 МТЗ, ЗЗ, КЛ-10 кВ ТП-149.5-ТП-225.6, Акт №25 от 26.03.2014г., ДД Лызь В.С. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 02-00 | 1164 |  | Ремонт и испытание КЛ, отвод грунтовых вод. | В плане работ. |
| 28 | 27.03.1014г. 10-47 27.03.2014г. 11-10 | Ф-117 ПС НН ТО, КЛ-10 кВ Ф-117-ПС НН-РП-13.5, Акт № 26 от 31.03.2014г., ДД Науменко Г.А. | ТО | 1.04.Некачественный ремонт | 00-23 | 350 |  | Замена участка КЛ с проведением высоковольтных испытаний. Повышение контроля подрядных организаций при выполнении монтажных работ. | Постоянно. |
|  |  | За март 2014г. | ТО-4 ФО-10 | 1.04.Некачественный ремонт- 2 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 2 1.08.Естественный износ (36, 43 г.)- 2 1.10.Другие причины - 2, 2.04.Сильный ветер- 6 | 32-24 | 15824 |  |  |  |
|  |  | За 1 квартал 2014г. | ТО-7 ФО-19 | 1.04.Некачественный ремонт- 2 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 4 1.08.Естественный износ (36 л) - 5 1.10.Другие причины (не обнаружено)- 4, 2.03. Снегопад (не обнаруж.)- 3 2.04.Сильный ветер- 7, 3.02. Действия оперативно-ремонтного, ремонтного и наладочного персонала, допустившего нарушение нормативов технического обслуживания, некачественный и (или) неполный ремонт, отклонения от требований действующих правил, инструкций и технологических документов | 51-10 | 24495 |  |  |  |
|  |  |  |  | АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |
| 29 | 01.04.2014г. 13-35 01.04.2014г. 14-25 | РП-7 яч.17 ТО- ветка на проводах ВЛ-10 кВ.. Акт № 27 от 09.04.2014г. ДД Зайцев В.А. | ФО | 2.04. Сильный ветер | 0-50 | 500 |  | проведение внеочередных обследований ВЛ-10 кВ № 10 «Химпоселок», обрезка деревьев в охранной зоне. Срок 14.03.2014г. | Выполнено. |
| 30 | 02.04.2014г. 02-15 02.04.2014г. 04-00 | ТП-103.2 ТО, КЛ-10 кВ ТП-149.1-ТП-103.2, Акт №28 от 11.04.2014г., ДД ЛНауменко Г.А. | ФО | 1.04.Некачественный ремонт | 01-43 | 1000 |  | замена участка КЛ с проведением высоковольтных испытаний. Усиление контроля при выполнении ремонтных работ. | Постоянно. |
| 31 | 09.04.2014г. 19-50 09.04.2014г. 20-55 | РП-5 яч.11 ТО, КЛ-10 кВ от ТП-21 (яч.2-яч.5), Акт № 29 от 16.04.2014г., ДД Науменко Г.А. | ФО | 1.08.Естественный износ (36л.). | 1-00 | 450 |  | Включить в план капитального ремонта. | В плане работ. |
| 32 | 12.04.2014г. 16-42 12.04.2014г. 17-52 | РП-5 яч.2 ТО, ВЛ-10 кВ , траверса, Акт № 30 от 22.04.2014г., ДД Науменко Г.А. | ФО | 1.08.естественный износ (45 лет) | 01-10 | 610 |  | 1.Батракову Ф.М.- проведение внеочередных обследований ВЛ-10 кВ № 13 «Тельмана. Срок 22.04.2014г. 2.Анализ и диагностика линейной арматуры ВЛ при проведении ППР. Срок: постоянно. 3.Включить в капитальный ремонт ВЛ-10 кВ № 13 «Тельмана». | 1.Выполнено. 2.Постоянно. 3.В плане работ. |
| 33 | 15.04.2014г. 15-20 15.04.2014г. 16-00 | РП-7 яч.17 ТО- не обнаруж. (птицы) на ВЛ-10 кВ.. Акт № 31 от 22.04.2014г. ДД Науменко Г.А. | ФО | 2.04. Сильный ветер | 00-40 | 500 |  | 1.Батракову Ф.М. провести внеочередное обследование ВЛ-10 кВ № 9 «Водопроводная». Срок 24.04.2014г. 2.При проведении плановых осмотров ВЛ отмечать возможные места гнездований птиц (с занесением в паспорт линии) для последующего удаления в период гнездования. Срок: постоянно. Ответственный: Батраков Ф.М. | 1.Выполнено. 2.Постоянно. |
| 34 | 16.04.2014г. 16-55 16.04.2014г. 18-30 | Ф-103 НН ТО, ТП-103.2 ТО, КЛ-10 кВ ТП-76.2-ТП-248.2, Акт № 32 от 24.04.2014г. ДД Зайцев В.А. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 01-35 | 925 |  | монтаж 3КНТПн с проведением высоковольтных испытаний. Контроль эксплуатирующей организацией выполнение монтажных и ремонтных работ. | Выполнено. |
| 35 | 19.04.2014г. 14-55 19.04.2014г. 18-10 | Ф-103 НН ТО, КЛ-10 кВ ПС-НН Ф-103 «Б»-ТП-108.6, Акт № 33 от 25.04.2014г. ДД Зайцев В.А. | ТО | 1.08.естественный износ (39 лет) | 03-35 | 1364 |  | замена участка КЛ с проведением высоковольтных испытаний. Включить в план капитального ремонта КЛ-10 кВ. | Выполнено. В плане работ. |
| 36 | 26.04.2014г. 15-10 26.04.2014г. 16-15 | РП-3.12 ТО, КЛ-6 кВ от ТП-40.1 до оп.1 ВЛ-6 кВ № 32 «Октябрьская», Акт № 34 от 06.05.2014г., ДД Лызь В.С. | ФО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей строительно-монтажными и иными организациями, посторонними лицами. | 01-05 | 558 |  | мастеру КЛЭП Спивакову В.В. провести персоналу службы по надзору за трассами КЛ внеочередной инструктаж по правилам производства земляных работ сторонними организациями в охранных зонах КЛ и определение мест прохождения трасс и охранных зон КЛ, комплексными методами (до 15.05.2014г.). | Выполнено. |
|  |  | За апрель 2014г. | ТО-1 ФО-7 | 1.04.Некачественный ремонт- 1 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 1 1.08.Естественный износ (36, 45, 39г.)- 3 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей строительно-монтажными и иными организациями, посторонними лицами-1 2.04.Сильный ветер- 2 | 11-38 | 5907 |  |  |  |
|  |  |  |  | МАЙ |  |  |  |  |  |
| 37 | 02.05.2014г. 04-10 02.05.2014г. 05-20 | Ф-117 НН ТО, КЛ-10 кВ от ПС НН до РП-13.5, Акт № 35 от 08.05.2014г., ДД Дорошко А.В. | ТО | 1.04.Некачественный ремонт | 01-10 | 1050 |  | замена участка КЛ с проведением высоковольтных испытаний. Усиление контроля подрядных организаций при выполнении монтажных работ. | Выполнено. |
| 38 | 02.05.2014г. 04-10 02.05.2014г. 08-10 | РП-5.11 ТО, КЛ-10 кВ от ТП-21 (яч.2-яч.5), Акт № 36 от 08.05.2014г., ДД Дорошко А.В. | ФО | 1.08.естественный износ (36 лет) | 04-00 | 1500 |  | замена КЛ-6 кВ от яч.5 до яч.2 РУ-10 кВ ТП-21 на КЛ-10 кВ АСБ-10 3*150, проведение высоковольтных испытаний КЛ. | Выполнено. |
| 39 | 02.05.2014г. 04-10 02.05.2014г. 10-05 | Ф-107 НН ТО, наброс на ВЛ-10 кВ №6 «Красная Деревня», Акт № 37 от 08.05.2014г., ДД Дорошко А.В. | ФО | 2.04. Сильный ветер | 05-50 | 1190 |  | 1) начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 «Красная Деревня». Срок:05.05.2014г. 2) включить КТП-196 после предоставления протокола испытания. | 1.Выполнено. 2.В плане работ. |
| 40 | 03.05.2014г. 11-10 03.05.2014г. 13-40 | Ф-107 НН ТО, птица на изоляторе на ВЛ-10 кВ №6 «Красная Деревня», Акт № 38 от 08.05.2014г., ДД Зайцев В.А. | ФО | 2.04. Сильный ветер | 02-30 | 480 |  | - | - |
| 41 | 07.05.2014г. 07-50 07.05.2014г. 08-50 | Ф-61 Т, защита не работала, КЛ-6 кВ от ТП-94.3 до оп.1ВЛ-6 кВ № 33, Акт № 39 от 19.05.2014г. ДД Зайцев В.А. | ФО | 1.03.Дефекты строительства, монтажа. | 01-00 | 575 |  | Ремонт кабеля за счет ООО «Кавказэлектросервис» в период гарантийного срока. Контроль эксплуатирующей организацией выполнения монтажных работ на этапе монтажа. | Постоянно. |
| 42 | 08.05.2014г. 10-40 08.05.2014г. 11-30 | РП-7.20 ТО, ветка на проводах, КЛ-10 кВ между оп.14-64 ВЛ-10 кВ №8 «Степная», Акт № 40 от 19.05.2014г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 2.04. Сильный ветер | 00-50 | 500 |  | 1) начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 «Степная», обрезка деревьев в охранной зоне ВЛ по ул.Ленина-Первомайская. Срок: 09.05.2014г. 2) рекомендовать собственнику включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты соответствующего класса напряжения. | Выполнено. |
| 43 | 14.05.2014г. 00-20 14.05.2014г. 00-40 | РП-8.6 ТО, КЛ-6 кВ РП-8.6-ТП-254.6, Акт № 41 от 23.05.2014г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 1.10.Другие причины (сети потребителя) | 00-20 | 30 |  | выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Выполнение Заказчиком требований п.1.3. Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей в полном объеме, в том числе контроль скрытых работ в период строительства и монтажа энергообъекта. | Постоянно. |
| 44 | 17.05.2014г. 19-05 17.05.2014г. 19-30 | Ф-103 НН ЗЗ, ТП-103.2 МТЗ, ЗЗ- РВО., РП-7.15 ТО- КЛ-10 кВ РП-7.15-РППРП.8, Акт № 42от 26.05.2014г. ДД Зайцев В.А. | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 00-25 | 250 |  | - | - |
| 45 | 20.05.2014г. 18-03 20.05.2014г. 19-38 | Ф-65 К МТЗ,ТП-52.1 МТЗ, КЛ-6 кВ ТП-208.5- оп.ВЛ-6 кВ №4 «Фабрика», ЛР-65к-4, Акт № 43 от 29.05.2014г., ДД Зайцев В.А. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 01-35 | 948 |  | включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты соответствующего класса напряжения. | В плане работ. |
| 46 | 24.05.2014г. 16-15 24.05.2014г. 18-55 | ТП-126.3 ТО, РВО, КЛ-10 кВ ТП-182.6-оп.ВЛ-10 кВ ЛР-180-25, Акт № 44 от 26.05.2014г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 02-40 | 320 |  | - | - |
| 47 | 26.05.2014г. 06-30 26.05.2014г. 11-05 | ТП-180.2 МТЗ, КЛ-10 кВ ТП-180.2- оп.1 ВЛ-10 кВ № 23 «Луначарского», Акт № 45 от 06.06.2014г. ДД Дорошко А.В. | ТО | 2.01.Грозы, ливни. | 04-35 | 1375 |  | 1) включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты, соответствующего класса напряжения; 2) выполнить герметизацию корпуса МКТП-65, КТП-66, повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | 1.В плане работ. 2.Выполнено. |
|  |  | За май 2014г. | ТО-2 ФО-9 | 1.03.Дефекты строительства, монтажа.- 1 1.04.Некачественный ремонт- 1 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 1 1.08.Естественный износ (36 л.)- 1 1.10.Другие причины - 1 2.01.Грозы, ливни- 3 2.04.Сильный ветер- 3 | 24-55 | 8218 | . |  |  |
|  |  |  |  | ИЮНЬ |  |  |  |  |  |
| 48 | 04.06.2014г. 09-30 04.06.2014г. 11-20 | ТП-24.3 МТЗ, КЛ-6 кВ ТП-90.4-ТП-28.5, Акт № 46 от 11.06.2014г. ДД Лызь В.С. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 01-50 | 878 |  | Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | Постоянно. |
| 49 | 04.06.2014г. 14-30 04.06.2014г. 16-30 | ТП-24.3 МТЗ, не обнаруж., Акт № 47 от 09.06.2014г. ДД Лызь В.С. | ФО | 1.10.другие причины (не обнаруж.) | 02-00 | 498 |  | - | - |
|  |  | За июнь 2014г. | ТО-0 ФО-2 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации.-1 1.10.другие причины (не выявлено)-1 | 03-50 | 1376 |  | - | - |
|  |  | За 2 квартал 2014г. | ТО- 3 ФО- 18 | 1.03.Дефекты строительства, монтажа.-1 1.04.Некачественный ремонт.-2 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 3 1.08.естественный износ (36,39 лет)- 4 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-1. 1.10.Другие причины - 2. 2.01.Грозы, ливни.-3 2.04. Сильный ветер.- 5 | 40-23 | 15501 |  |  |  |
|  |  |  |  | ИЮЛЬ |  |  |  |  |  |
| 50 | 02.07.2014г. 16-15 02.07.2014г. 18-40 | Ф-107 НН ТО, не обнаружено, сильный ветер, Акт № 48 от 08.07.2014г., ДД Зайцев В.А. | ФО | 2.04. Сильный ветер | 02-25 | 677 |  | - |  |
| 51 | 02.07.2014г. 16-25 02.07.2014г. 16-45 | Ф-117 НН МТЗ, КЛ-10 кВ РП-13.13-РП-7.6, Акт № 49 от 17.07.2014г. ДД Зайцев В.А. | ТО | 1.08.естественный износ | 00-20 | 500 |  | Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | Постоянно. |
| 52 | 06.07.2014г. 19-32 07.07.2014г. 13-45 | РП-8.12 ТО, КЛ-6 кВ КТП-257.3-КП-212.3, Порыв, Акт № 50 от 11.06.2014г. ДД Афонин К.Г.. | ТО | 1.10.Другие причины (сети потребителя) | 18-13 | 3075 |  | Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. | Постоянно. |
| 53 | 15.07.2014г. 16-55 15.07.2014г. 19-00 | ТП-103.2 МТЗ, КЛ-10 кВ ТП-103.2-ТП-149.1, Акт № 51 от 25.07.2014г. ДД Науменко Г.А. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 02-05 | 1800 |  | Ремонт КЛ, испытание. Произвести сравнительные стендовые высоковольтные испытания муфт СТп-10 различных производителей, находящихся на складе. | В плане работ. |
| 54 | 15.07.2014г. 16-55 15.07.2014г. 17-50 | РП-5.2 ТО, РВО-10 кВ на ЛР-502-4, ВЛ-10 кВ №10 «Химпоселок», Акт № 52 от 17.07.2014г. ДД Науменко Г.А. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации. | 00-55 | 280 |  | Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | Постоянно. |
| 55 | 29.07.2014г. 11-10 29.07.2014г. 11-40 | Ф-63Т, ТО, порыв КЛ-6 кВ ТП-101.6-ТП-214.6, СМО, Акт № 53 от 31.07.2014г. ДД Афонин Г.К. | ФО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей строительно-монтажными и иными организациями, посторонними лицами-1 | 00-30 | 550 |  | Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | Постоянно. |
|  |  | За июль 2014г. | ТО-2 ФО-4 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации - 2 1.08.естественный износ- 1 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей строительно-монтажными и иными организациями, посторонними лицами- 1 1.10.Другие причины (сети потребителя).- 1 2.04. Сильный ветер- 1 | 24-28 | 6882 |  |  |  |
|  |  |  |  | АВГУСТ |  |  |  |  |  |
| 56 | 19.08.2014г. 06-55 19.08.2014г. 08-25 | РП-4.6, ТО, не обнаруж. Акт № 54 от 29.08.2014г. ДД Лызь В.С. | ФО | 1.10.Другие причины (не обнаружено) | 0-30 | 646 |  | - | - |
| 57 | 21.08.2014г. 09-06 21.08.2014г. 09-56 | РП-8.6, МТЗ, ЗЗ, КЛ-6 кВ от РП-8.6 до ТП-254.6, Акт № 55 от 29.08.2014г., ДД Лызь В.С. | ФО | 1.10.Другие причины (сети потребителя) | 0-50 | 76 |  | собственнику произвести ремонт кабеля с производством высоковольтных испытаний. | Отправлено уведомление. |
| 58 | 26.08.2014г. 12-05 26.08.2014г. 13-40 | РП-5.13 ТО, птицы, Акт № 56 от 05.09.2014г., ДД Афонин К.Г. | ФО | 2.04.Сильный ветер | 01-35 | 137 |  | - | - |
| 59 | 27.08.2014г. 13-40 27.08.2014г. 13-47 | ПС Тяговая 1 секц. РУ-6 кВ, Акт не составл. Сети внешн. поставщика. ДД Афонин К.Г. |  | Сети внешнего поставщика. | 0-07 | 1129 |  | Сети внешнего поставщика. | - |
| 60 | 27.08.2014г. 15-47 27.08.2014г. 21-03 | ПС Тяговая 1 секц. РУ-6 кВ, Акт не составл. Сети внешн. поставщика. ДД Афонин К.Г. |  | Сети внешнего поставщика. | 7-14 | 22754 |  | Сети внешнего поставщика. | - |
| 61 | 27.08.2014г. 27.08.2014г. | РП-8.8, ТО, КЛ-6 кВ от РП-8.8 до ТП-6.2, Акт № 57 от 05.09.2014г., ДД Афонин К.Г. | ФО | 1.08.Естественный износ | 00-30 | 606 |  | 1.Проведение внеочередной тренировки персоналу ОДС по взаимному резервированию центров питания. Отв.: Науменко Г.А. Срок: 15.09.2014г. 2.Приобретение третьего (независимого) источника питания для особой категории для диспетчерского щита. 3.Включить в план капитального ремонта КЛ. | 1.Выполнено. 2.В плане работ. 3.В плане работ. |
| 62 | 31.08.2014г. 18-00 31.08.2014г. 19-10 | ТП-103.2, МТЗ, ЗЗ, РВО на ВЛ-10 кВ, Акт № 58 от 05.09.2014г. ДД Науменко Г.А. | ФО | 2.01.Грозы, ливни | 1-10 | 900 |  |  |  |
|  |  | За август 2014г. | ТО-0 ФО-5 | 1.08.естественный износ- 1 1.10.Другие причины - 2 2.01.Грозы, ливни - 1 2.04. Сильный ветер- 1 | 11-56 | 26248 |  |  |  |
|  |  |  |  | СЕНТЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| 63 | 03.09.2014г. 01-00 03.09.2014г. 01-40 | РП-7.13 ТО, не обнаруж., Акт № 59 от 08.09.2014г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 2.04. Сильный ветер | 00-40 | 150 |  | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 26 «Восточная». Срок: 10.09.2014г. 2.Выполнение регламентных работ по проверке габаритов изменения стрелы провеса проводов при проведении ППР. Срок: постоянно. Ответственный: Батраков Ф.М. | 1.Выполнено. 2. Согласно графику ППР. |
| 64 | 11.09.2014г. 19-30 11.09.2014г. 21-15 | РП-8.7 МТЗ, КЛ-6 кВ от РП-8.7-ТП-11.4, Акт №60 от 19.09.2014г. ДД Лызь В.С. | ФО | 1.08.Естественный износ (49 л.) | 01-30 | 1050 |  | Включить в план капитального ремонта КЛ. | В плане работ. |
| 65 | 11.09.2014г. 19-30 11.09.2014г. 22-30 | РП-8.11 МТЗ, ЗЗ, КЛ-6 кВ от РП-8.11- КТП-199.3, Акт №61 от 19.09.2014г. ДД Лызь В.С. | ФО | 1.09.Повреждение оборудования электрических сетей строительно-монтажными и иными организациями, посторонними лицами. | 03-00 | 390 |  | Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. | Постоянно. |
| 66 | 12.09.2014г. 09-05 12.09.2014г. 10-05 | ПС НН 1 секц. РУ-10 кВ, Акт не составл. Сети внешн. поставщика. ДД Зайцев В.А. |  | Сети внешнего поставщика. | 01-00 | 2600 |  | Сети внешнего поставщика. | - |
| 67 | 18.09.2014г. 15-25 18.09.2014г. 16-05 | РП-4.18, ЗЗ, не обнаружено. Акт № 62 от 29.09.2014г. ДД Лызь В.С. | ФО | 1.10.другие причины | 00-40 | 0 |  | - | - |
| 68 | 28.09.2014г. 20-08 29.09.2014г. 11-45 | КТП-9/173, сети Кочуб.РЭС, Акт №63 от 30.09.2014г. ДД Зайцев В.А. | - | Сети внешнего поставщика | 15-07 | 112 |  | Сети внешнего поставщика. | - |
| 69 | 29.09.2014г. 03-20 29.09.2014г. 05-10 | РП-4 яч.9, МТЗ, не обнаружено, Акт № 64 от 01.10.2014г. ДД Афонин К.Г. | ФО | 1.10.другие причины | 02-00 | 180 |  | - | - |
|  |  | Итого за сентябрь | ТО-0 ФО-5 | 1.08.естественный износ - 1 1.09.Повреждение оборудования электрических сетей строительно-монтажными и иными организациями, посторонними лицами-1 1.10.другие причины -2 2.04.Сильный ветер- 1 | 23-57 | 4482 |  |  |  |
|  |  | Итого за 3 квартал: | ТО-2 ФО-14 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации - 2 1.08.естественный износ - 3 1.09.Повреждение оборудования электрических сетей строительно-монтажными и иными организациями, посторонними лицами-2 1.10.другие причины -6 2.01.Грозы, ливни - 1 2.04.Сильный ветер- 3 | 60-21 | 37612 |  |  |  |
|  |  |  |  | ОКТЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| 70 | 07.10.2014г. 10-45 07.10.2014г. 12-15 | РП-5 яч.2, ТО, не обнаружено, Акт № 65 от 10.10.2014г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 2.04 Сильный ветер. | 01-30 | 375 |  | Начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. провести внеочередной осмотр Вл-10 кВ. Срок: 17.10.2014г. | Выполнено. |
| 71 | 15.10.2014г. 11-00 15.10.2014г. 11-25 | Ф-103НН, ТО, кот в помещ. РУ-10 кВ ТП-103, Акт № 66 от 16.10.2014г. ДД Лызь.В.С. | ФО | 1.10.другие причины | 0-25 | 953 |  | Руководителям служб и отделов провести инструктаж персоналу о необходимости во время производства работ контролировать состояние положения дверей помещений ТП, находящихся под напряжением. Срок: постоянно. | Постоянно. |
| 72 | 18.10.2014г. 22-15 18.10.2014г. 23-55 | РП-7.20, ТО, сильный ветер. Акт №67 от 28.10.2014г. ДД Афонин К.Г. | ФО | 2.04 Сильный ветер. | 1-40 | 825 |  | 1.Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 8 «Степная». Срок: 20.10.2014г. 2.Выполнение регламентных работ по проверке габаритов изменения стрелы провеса проводов при проведении ППР. Срок: постоянно. Отв: Батраков Ф.М. | 1.Выполнено. 2.Постоянно. |
| 73 | 19.10.2014г. 04-20 19.10.2014г. 05-15 | Ф-280 ПС Почтовая, ТО, сильный ветер. Сети смежной организ. Коч.ПЭС. Акт №68 от 28.10.2014г. ДДАфонин К.Г. |  | Сети внешнего поставщика. | 0-55 | 28 |  | Сети внешнего поставщика. | - |
| 74 | 27.10.2014г. 02-02 27.10.2014г. 03-32 | Ф-103НН, ТО, КЛ-10 кВ ТП-149.6 до оп.ВЛ, КЛ-10 кВ ТП-149.8 до оп.ВЛ, Акт №69 от 13.11.2014г., ДД Афонин К.Г. | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1-30 | 1057 |  | 1.Включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты соответствующего класса напряжения. 2.Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. Отвод грунтовых вод. | 1.В плане работ. 2.Постоянно. |
|  |  | Итого за октябрь | ТО-0 ФО-4 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации-1 1.10.другие причины-1 2.04 Сильный ветер-3. | 6-00 | 3238 |  |  |  |
|  |  |  |  | НОЯБРЬ |  |  |  |  |  |
| 75 | 03.11.2014г. 04-10 03.11.2014г. 05-10 | РП-8.14, МТЗ, КЛ-6 кВ от ТП-1.2 до ТП-232.3, Акт №70 от 20.11.2014г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 1.08.Естественный износ (57 лет) | 1-00 | 325 |  | 1.Включить в план капитальных ремонтов КЛ. 2.Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | 1.В плане работ. 2.Постоянно. |
| 76 | 04.11.2014г. 05-27 04.11.2014г. 06-13 | ПС Тяговая-301, полное отключение 6 кВ, АЧР. Акт не составлялся. ДД Афонин К.Г. | - | Сети внешнего поставщика. | 0-46 | 3100 |  | Сети внешнего поставщика. | - |
| 77 | 05.11.2014г. 18-15 05.11.2014г. 20-10 | РП-8.7, ТО, не выявлено. Акт №71 от 19.11.2014г. ДД Лызь В.С. | ФО | 1.10.другие причины | 1-55 | 1542 |  | - | - |
| 78 | 07.11.2014г. 11-50 07.11.2014г. 13-04 | Ф-65Т, ТО, КЛ-6 кВ ТП-4.3 до ТП-15.2. Акт №72 от 21.11.2014г. ДД Зайцев В.А. | ФО | 1.08.Естественный износ (60 лет) | 1-14 | 1254 |  | 1.Включить в план капитальных ремонтов КЛ. 2.Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | 1.В плане работ. 2.Постоянно. |
| 79 | 20.11.2014г. 21-34 20.11.2014г. 23-10 | Ф-11Ш, 47Ш, ТО, ЗЗ, КЛ-6 кВ НГРЭС Ф-11ш до РП-4.8, НГРЭС Ф-47Ш до РП-4.5 Акт № 73 от ДД Зайцев В.А. | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1-36 | 1650 |  | 1.Разделить силовые кабельные линии 11ШАБ и 47 ШАБ по разным сторонам кабельного канала. Срок:30.12.2014 г. 2.На пересечении кабельного туннеля №11 и кабельного туннеля №14 устранить дефект силового кабеля 11ШАБ (верхний слой изоляции повреждён до экрана). Срок: 30.01.2015г. 3. Покрыть силовые и контрольные кабели в кабельном канале от КТЦ-1 до ОБХВО огнезащитным составом «ОГРАКС В1» в соответствии с ранее утверждённым графиком. Срок: 30.04.2015 г. 4.Выполнить обследование кабельных трасс 11ШАБ и 47ШАБ, в части правильности укладки муфт силового кабеля, а также с выявлением мест повреждения и прокладки кабеля вне полок. Срок: 22.12.2014 г. 5. Разработать техническое решение по прокладке поврежденного участка КЛ 11ШАБ. Срок: 31.01.2016 г. 6. Привести в соответствие с требованиями НТД проектную и рабочую документацию на КЛ 11Ш. Срок: 25.12.2014г. 7. Произвести совместный осмотр КЛ, проложенных в кабельном канале перед закрытием с оформлением Акта осмотра. Срок: 28.02.2015г. 8. Разработать и утвердить техническими руководителями «НЭСК» и «Невинномысская ГРЭС» графики осмотра кабельных линий, проходящих в кабельных каналах по территории НГРЭС. Организовать осмотры кабельных линий. Срок: 25.12.2014г. 9. Установить наибольшие допустимые токовые нагрузки для кабельной линии 11Ш. Срок: 25.12.2014г. | 1.В план работ. 2.В план работ. 3.В план работ. 4.Выполнено. 5.В план работ. 6.Выполнено. 7.В план работ. 8.Выолнено. 9.Выполнено. |
| 80 | 25.11.2014г. 20-17 25.11.2014г. 20-48 | ПС НН ЗЭС 110 кВ, Акт не составлялся. ДД Зайцев В.А. |  | Сети внешнего поставщика. | 0-31 | 5350 |  | Сети внешнего поставщика. | - |
| 81 | 25.11.2014г. 20-17 25.11.2014г. 20-48 | ПС КПФ ЗЭС 110 кВ, Акт не составлялся. ДД Зайцев В.А. |  | Сети внешнего поставщика. | 0-31 | 1600 |  | Сети внешнего поставщика. | - |
|  |  | Итого за ноябрь | ТО-1 ФО-3 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации-1 1.08.Естественный износ-2 1.10.другие причины-1. | 7-33 | 14821 |  |  |  |
|  |  |  |  | ДЕКАБРЬ |  |  |  |  |  |
| 82 | 13.12.2014г. 13-40 13.12.2014г. 16-48 | ТП-103.2 ТО не обнаруж. Акт № 74 от 22.12.2014г. ДД Дорошко А.В. | ТО | 1.10.Другие причины (не обнар.) | 3-08 | 2072 |  | Начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. произвести осмотр ВЛ-10 кВ по ф-103 НН. Срок: 26.12.2014г. |  |
| 83 | 13.12.2014г. 22-00 13.12.2014г. 22-50 | ПС.49А.яч.16, ТО, КЛ-6 кВ от оп.1а до КТП-136, Акт № 75 от 22.12.2014г. ДД Зайцев В.А. | ТО | 1.08.Естественный износ (33 г.) | 17-10 | 58 |  | Включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты соответствующего класса напряжения. | В плане работ. |
| 84 | 15.12.2014г. 10-20 15.12.2014г. 16-05 | РП-8.8, ТП-6 Т-1, Акт № 76 от 25.12.2014г. ДД Лызь В.С. | ТО | 1.10.Другие причины | 05-45 | 1233 |  | 1. Начальнику ОДС Науменко Г.А. усилить контроль режима сети при плановых замерах нагрузки в ТП. Предоставлять ежеквартальный отчет о предельной загрузке трансформаторов. Срок: постоянно. 2.Начальнику КЛЭПиТП Кущенко В.Н. произвести замену ПКТ и губок к ним, согласно перечню с предельной загрузкой трансформаторов. | В план работ |
| 85 | 17.12.2014г. 10-40 17.12.2014г. 10-56 | ПС 25А.8, ЗЗ, КЛ-6 кВ от ПС 25А.8 до РП-8.10 «В», Акт № 77 от 26.12.2014г. ДД Дорошко В.В. | ТО | 1.08.Естественный износ (56 л.) | 0-16 | 500 |  | замена участка кабельной линии, проходящей через коммуникации. |  |
| 86 | 22.12.2014г. 16-02 22.12.2014г. 17-15 | РП-8.7, ТО, КЛ-6 кВ РП-8.7-ТП-11.4, Акт № 78 от 29.12.2014г. ДД Зайцев В.А. | ФО | 1.08.Естественный износ (49 л.) | 1-13 | 580 |  | включить в план капитального ремонта КЛ. |  |
| 87 | 27.12.2014г. 12-50 27.12.2014г. 16-50 | ПС-136 Азот яч.20, ТО, сети ЗАО «Терминал», Акт №79 от 29.12.2014г. ДД Зайцев В.А. | ФО | 1.10. другие причины (сети смежных потребителей) | 4-00 | 40 |  | сети смежных потребителей | - |
| 88 | 30.12.2014г. 14-10 30.12.2014г. 15-30 | РП-7.20 ЗЗ, КЛ-10 кВ от ТП-160.5 до ТП-22.1порыв, Акт № 80 от 31.12.2014г. ДД Дорошко А.В. | ФО | 1.09. Повр.обор.СМО , постор.лицами. | 1-20 | 1460 |  | 1.Сделан запрос в управление ЖКХ администрации города Невинномысска о выдаче разрешения на право проведения земляных работ. 2.Размещение материалов по охране сетей подземных коммуникаций и воздушных линий электропередачи в средствах массовой информации и на сайте ОАО «НЭСК». | 1.Выполнено. 2.В план работ. |
|  |  | Итого за декабрь | ТО- 4 ФО-3 | 1.08.Естественный износ - 3 1.09. Повр.обор.СМО , постор.лицами-1 1.10.Другие причины -3 | 32-52 | 5943 |  |  |  |
|  |  | Итого за 4 квартал: | ТО- 5 ФО-10 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 2 1.08.Естественный износ - 5 1.09. Повр.обор.СМО , постор.лицами-1 1.10.Другие причины -5 2.04.Сильный ветер- 3 | 46-25 | 24002 |  |  |  |
|  |  | Итого за 2014 год. | ТО-17 ФО-61 | 1.03.Дефекты строительства, монтажа.-1 1.04.Некачественный ремонт- 4 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 11 1.08.Естественный износ - 18 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. 1.10.Другие причины (не обнаружено)- 16, 2.01.Грозы, ливни.- 4 2.03. Снегопад (не обнар.)- 3 2.04.Сильный ветер- 16, 3.02. Действия оперативно-ремонтного, ремонтного и наладочного персонала, допустившего нарушение нормативов технического обслуживания, некачественный и (или) неполный ремонт, отклонения от требований действующих правил, инструкций и технологических документов-1 | 198-19 | 101610 |  |  |  |

Начальник ОКСиЭЭС                                                А.С.Королев

Исп.Заводовская Т.П.