## Общий 2015г.
ЖУРНАЛ
учета инцидентов, происшедших на производственных объектах, объектах энергетики и гидротехнических сооружениях ОАО «НЭСК», поднадзорных Межрегиональному технологическому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2015г.
№ п/п | Дата и время инцидента | Место инцидента, название объекта, регистрационный номер, и дата его регистрации | Вид инцидента | Причины инцидента |  | Продолжительность простоя, часов | Недоотпуск электроэнергии, кВтч | Экономический ущерб*,тыс.руб. | Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию причин инцидента | Отметка о выполнении мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЯНВАРЬ
1 | 15.01.2015г. | РП-5 яч.11 ТО | ФО | 1.08.Естественный износ |  | 1:05 | 540 | - | включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты, соответствующего класса напряжения. | В плане работ.
| 19-54 | КЛ-10 кВ РП-5.11 до оп.1 ЛР-511-5 |  | 29 л
| 15.01.2015г. | Акт № 1 от 23.01.2015г.,
| 20-59 | ДД Дорошко В.В.
2 | 24.01.2015г. | ТП-103.2 МТЗ | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации |  | 1:47 | 1022 |  | Замена КЛ-10 кВ от яч.2 до Т-2 ТП-225, проведение высоковольтных испытаний. | Выполнено.
| 04-25 | КЛ-10 кВ ТП-225.2-Т-2
| 24.01.2015г. | Акт № 2 от 02.02.2015г.,
| 06-12 | ДД Дорошко В.В.
3 | 29.01.2015г. | ТП-103.2 МТЗ, | ФО | 1.10.Другие причины |  | 2:15 | 1113 |  | - | -
| 15-45 | не обнаружено. |  | (не обнаружено)
| 29.01.2015г. | Акт № 3 от 05.02.2015г.,
| 18-00 | ДД Афонин К.Г.
4 | 30.01.2015г. | РП-8 яч.12 ТО | ФО | 1.10.Другие причины |  | 44:40 | 8320 | - | предусмотреть вынос футляров для перехода КЛ через дороги за пределы зоны ливневой канализации вдоль дорог. | Постоянно.
| 15-00 | КЛ-6 кВ КТП-257.3-КТП-212.3 |  | (сети потребителей)
| 01.02.2015г. | Акт № 4 от 10.02.2015г.
| 11-40 | ДД Дорошко В.В.
|  | За январь 2015г. | ТО- 0 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 49:47 | 10995
|  |  | ФО- 4 | 1.08.Естественный износ | 1
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 2
ФЕВРАЛЬ
5 | 02.02.2015г. | ТП-103 яч.2 МТЗ | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации |  | 4:35 | 385 | - | включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты, соответствующего класса напряжения. | В плане работ.
| 11-48 | КЛ-10 кВ ТП-104.5-ЛР-106-2
| 02.02.2015г. | Акт № 5 от 12.02.2015г.
| 16-23 | ДД Афонин К.Г.
|  | За февраль 2015г. | ТО- 1 | 1.08.Естественный износ | 1 | 4:35 | 385
ФО- 0
МАРТ
6 | 07.03.2015г. | Ф-108НН, СДЗ, работа АВР | ТО | 1.08.естественный износ |  | 0:00 | 0 |  | включить в план капитальных ремонтов КЛ. | В плане работ.
| 10-50 | КЛ-10 кВ ПС НН Ф-108.А- РП-22А.31.А |  | (37 лет)
| 07.03.2015г. | Акт № 6 от 16.03.2015г.,
| 10-50 | ДД Дорошко В.В.
7 | 07.03.2015г. | РП-7 яч.20 ТО, | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации |  | 1:10 | 770 |  | предусмотреть вынос футляров для перехода КЛ через дороги за пределы зоны ливневой канализации вдоль дорог. | Постоянно.
| 14-10 | КЛ-10 кв ТП-22.1-ТП-160.5
| 07.03.2015г. | Акт № 7 от 16.03.2015г.
| 15-20 | ДД Дорошко В.В.
|  | За март 2015г. | ТО- 1 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 1:10 | 770
|  |  | ФО- 1 | 1.08.Естественный износ | 1
|  | Итого за 1 квартал: | ТО- 2 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 2 | 2 | 55:32 | 12150
|  |  | ФО-5 | 1.08.Естественный износ | 3
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 2
АПРЕЛЬ
8 | 10.04.2015г. | РП-7 яч.20 ТО, | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 1:40 | 707 |  | замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты из термоусаживаемых материалов. | Постоянно.
| 02-50 | КЛ-10 кв ТП-124.2-ТП-158.3
| 10.04.2015г. | Акт № 8 от 17.04.2015г.
| 04-30 | ДД Зайцев В.А.
9 | 10.04.2015г. | ТП-103 яч.2 ТО | ФО | 2.03. Снегопад | 1 | 1:25 | 611 |  | проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 "Степная" и обрезка веток деревьев в охранной зоне. Срок: 14.04.2015г. | Выполнено.
| 04-45 | не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 10.04.2015г. | Акт № 9 от 16.04.2015г.
| 06-10 | ДД Зайцев В.А.
10 | 10.04.2015г. | Ф-64Т, ТО | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 3:00 | 1089 |  | сети смежной сетевой организации. | -
| 08-00 | сети смежной сетевой организ. |  | (сети смежной сетевой организ.)
| 10.04.2015г. | Акт № 10 от 14.04.2015г.
| 11-00 | ДД Лызь В.С.
11 | 12.04.2015г. | Ф-107 НН МТЗ, | ФО | 2.03. Снегопад | 1 | 1:43 | 496 |  | проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 "Красная Деревня" и обрезка веток деревьев в охранной зоне. Срок: 14.04.2015г. | Выполнено.
| 22-12 | не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 12.04.2015г. | Акт № 11 от 16.04.2015г.
| 23-55 | ДД Афонин К.Г.
12 | 17.04.2015г. | ПС Тяговая 1 секция РУ-6 кВ | ТО | 1.10.Другие причины |  | 0:12 | 700 |  | сети внешнего поставщика | -
| 09-28 | сети внешнего поставщика |  | сети внешнего поставщика
| 17.04.2015г. | Акт не регистрировался
| 09-40 | ДД Зайцев В.А.
13 | 17.04.2015г. | ТП-104 яч.6 сгорели 2 ПК | ФО | 1.08.естественный износ | 1 | 0:00 | 0 |  | включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты, соответствующего класса напряжения. | В плане работ.
| 21-24 | КЛ-10 кВ ТП-104.6 -оп.ВЛ-10 кВ |  | (34 г)
| 17.04.2015г. | Акт № 12 от 27.04.2015г.
| 21-24 | ДД ДорошкоВ.В.
14 | 19.04.2015г. | РП-5 яч.2 ТО, яч.4 ТО | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:35 | 175 |  | 1. Замена изолятора и РВО-10. Отв.: начальник ВЛЭП Батраков Ф.М. Срок: 24.04.2015г. 2. Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | 1.Выполнено. 2.Включить в план работ.
| 00-30 | не обнаружено (РВО) |  | (не обнаружено)
| 19.04.2015г. | Акт № 13 от 24.04.2015г.
| 01-05 | ДД Зайцев В.А.
15 | 19.04.2015г. | Ф-103 НН МТЗ, | ФО | 1.08.естественный износ | 1 | 1:30 | 1125 |  | замена концевой разделки КВЭ с проведением высоковольтных испытаний. Включить в план капитального ремонта КЛ-10 кВ. | Выполнено.
| 00-30 | КЛ-10 кВ ТП-103.3 - ТП-108.5 |  | (27 лет)
| 19.04.2015г. | Акт № 14 от 29.04.2015г.
| 02-00 | ДД Зайцев В.А.
16 | 27.04.2015г. | РП-8 яч.10,14 ТО | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:46 | 1414 |  | - | -
| 09-44 | не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 27.04.2015г. | Акт № 15 от 08.05.2015г.
| 11-30 | ДД Зайцев В.А.
17 | 28.04.2015г. | Ф-114 НН МТЗ, | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 0:59 | 587 |  | включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты, соответствующего класса напряжения. | В плане работ.
| 09-35 | КЛ-10 кВ ТП-251.1 -оп.ВЛ-10 кВ
| 28.04.2015г. | Акт № 16 от 29.05.2015г.
| 10-34 | ДД Дорошко В.В.
|  | За апрель 2015г. | ТО- 1 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 2 | 12:50 | 6904
|  |  | ФО- 9 | 1.08.Естественный износ | 2
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 4
|  |  |  | 2.03. Снегопад | 2
МАЙ
18 | 04.05.2015г. | РП-4 яч.11 ТО, яч.5 ТО | ФО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 2:00 | 743 |  | Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. | Выполнено.
| 10-00 | порыв КЛ-6 кВ ТП-96.1- ТП-105.6 и КЛ-6 кВ ТП-96.4- ТП-105.1 |  | (ООО "Кавказэлектросервис")
| 04.05.2015г. | Акт № 17 от 15.05.2015г.
| 12-00 | ДД Лызь В.С.
19 | 04.05.2015г. | РП-4 яч.13 ТО | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 13:20 | 1747 |  | Начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-6 кВ №2 "Трасса". Срок: 05.05.2015г. | Выполнено.
| 22-35 | не обнаружено, ВЛ |  | (не обнаружено)
| 04.05.2015г. | Акт № 18 от 15.05.2015г.
| 23-20 | ДД Дорошко А.В.
20 | 05.05.2015г. | ТП-126 яч.5, ПК | ФО | 1.08.естественный износ | 1 | 8:00 | 600 |  | При проведении капитальных ремонтов КЛ замена на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты, соответствующего класса напряжения. Замена КЛ-10 кВ от яч.5 до Т-1 ТП-126, проведение высоковольтных испытаний. | Выполнено.
| 08-05 | КЛ-10 кВ от яч.5 до Т-1 |  | (25 лет)
| 05.05.2015г. | Акт № 19 от 15.05.2015г.
| 16-05 | ДД Афонин К.Г.
21 | 09.05.2015г. | Ф-117 НН, ТО, | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 1:20 | 1400 |  | Применение метода паяной системы заземления при монтаже муфт СТп-10 на кабельных трассах с номинальной нагрузкой , проходящих в районах с агрессивной средой. | Постоянно.
| 05-10 | КЛ-10 кВ Ф-117НН до РП-13.5
| 09.05.2015г. | Акт № 20 от 15.05.2015г.
| 06-30 | ДД Дорошко А.В.
22 | 09.05.2015г. | Ф-107 НН, ТО, | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 4:20 | 1950 |  | Проведение мероприятий по монтажу и вводуДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | Включить в план работ.
| 05-10 | РВО на ЛР-107-9 |  | (не обнаружено)
| 09.05.2015г. | Акт № 21 от 13.05.2015г.
| 09-30 | ДД Дорошко А.В.
23 | 20.05.2015г. | Ф-117 ПС "Родники"Кочуб.РЭС | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:00 | 0 |  | (сети смежных организаций, Кочубеевских РЭС) | -
| 16-40 | КЛ-10 кВ ТП-29.3 до опоры |  | (сети смежных организаций)
| 20.05.2015г. | Акт №22 от 29.05.2015г.
| 16-40 | ДД Дорошко А.В.
24 | 22.05.2015г. | Ф-64Т, ТО | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:35 | 145 |  | (сети смежных организаций, РЖД) | -
| 09-57 | сети смежной сетевой организ. |  | (сети смежных организаций)
| 22.05.2015г. | Акт № 23 от 27.05.2015г.
| 10-32 | ДД Дорошко В.В.
25 | 28.05.2015г. | ТП-103 яч.2 МТЗ, ЗЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:00 | 600 |  | Начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 "Степная" и обрезка веток деревьев в охранной зоне. Срок: 29.05.2015г. | Выполнено.
| 01-30 | не обнаружено, ВЛ |  | (не обнаружено)
| 28.05.2015г. | Акт № 24 от 29.05.2015г.
| 02-30 | ДД Дорошко В.В.
26 | 28.05.2015г. | РП-7 яч.17 ТО | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 1:40 | 925 |  | замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты из термоусаживаемых материалов. | Постоянно.
| 01-30 | КЛ-10 кВ ТП-72.8-ТП-150.2
| 28.05.2015г. | Акт № 25 от 08.06.2015г.15.05.2015г.
| 03-10 | ДД Дорошко В.В.
27 | 30.05.2015г. | Ф-114НН, МТЗ | ТО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 18:41 | 1358 |  | Проведение мероприятий по монтажу и вводуДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | Включить в план работ.
| 17-49 | ЛР-114-3, РВО, КЛ-10 кВ ТП-108.7-оп.ВЛ-10 кВ, КЛ-10 кВ ТП-131.4-оп.ВЛ-10 кВ
| 31.05.2015г. | Акт № 26 от 08.06.2015г.
| 12-30 | ДД Дорошко А.В.
|  | За май 2015г. | ТО- 2 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 2 | 50:56 | 9468
|  |  | ФО- 8 | 1.08.Естественный износ | 1
|  |  |  | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 4
|  |  |  | 2.01.Грозы, ливни. | 2
ИЮНЬ
28 | 02.06.2015г. | Ф-115НН, МТЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:30 | 750 |  | (сети смежных организаций, ЗЭС) | -
| 11-36 | сети смежной сетевой организ. |  | (сети смежных организаций)
| 02.06.2015г. | Акт № 27 от 08.06.2015г.
| 12-06 | ДД Зайцев В.А.
29 | 09.06.2015г. | ТП-52 яч.1, ТО | ТО | 1.08.естественный износ | 1 | 7:39 | 6853 |  | включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты, соответствующего класса напряжения. | В плане работ.
| 10-00 | КЛ-6 кВ ТП-28.8 до оп.ВЛ-6 кВ |  | (35 лет)
| 09.06.2015г. | Акт № 28 от 11.06.2015г.
| 15-15 | ДД Лызь В.С.
30 | 09.06.2015г. | РППОШОР.12, ТО | ФО | 1.08.естественный износ | 1 | 2:15 | 1359 |  | Включить в план капитального ремонта КЛ, замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | В плане работ.
| 13-00 | КЛ-6 кВ РППОШОР.12-ТП-209.2 |  | (34 г.)
| 09.06.2015г. | Акт № 29 от 26.06.2015г.
| 15-15 | ДД Лызь В.С.
31 | 14.06.2015г. | Ф-61Т,ТО, | ФО | 1.08.естественный износ | 1 | 1:00 | 750 |  | Включить в план капитального ремонта КЛ, замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | В плане работ.
| 03-50 | КЛ-6 кВ ТП-94.4-ТП-95.2 |  | (42 г.)
| 14.06.2015г. | Акт № 30 от
| 04-50 | ДД Дорошко А.В.
32 | 23.06.2015г. | РП-8 яч.8, ТО | ФО | 1.08.естественный износ | 1 | 0:36 | 444 |  | Включить в план капитального ремонта КЛ, замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | В плане работ.
| 14-30 | КЛ-6 кВ РП-8.8-ТП-6.2 |  | (56 л.)
| 23.06.2015г. | Акт № 31 от
| 15-06 | ДД Зайцев В.А.
33 | 30.06.2015г. | Ф-115НН | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:00 | 260 |  | (сети смежных организаций, ЗЭС) | -
| 10-04 | сети смежной сетевой организ. |  | (сети смежных организаций)
| 30.06.2015г. | Акт № 32 от 02.07.2015г.
| 10-34 | ДД Афонин К.Г.
|  | За июнь 2015г. | ТО- 1 | 1.08.Естественный износ | 4 | 13:00 | 10416
|  |  | ФО- 5 | 1.10.Другие причины | 2
|  | Итого за 2 квартал | ТО- 4 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 2 | 4 | 76:46 | 26788
|  |  | ФО-22 | 1.08.Естественный износ | 7
|  |  |  | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 10
|  |  |  | 2.01.Грозы, ливни. | 2
|  |  |  | 2.03. Снегопад | 2
ИЮЛЬ
34 | 01.07.2015г. | Ф-107НН, МТЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:00 | 300 |  | (сети смежных организаций, РЖД) | -
| 19-38 | сети смежной сетевой организ. |  | (сети смежных организаций)
| 01.07.2015г. | Акт № 33 от 15.07.2015г.
| 20-38 | ДД Афонин К.Г.
35 | 06.07.2015г. | РП-4 яч.7 ТО, яч.5 ТО | ТО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 23:56 | 1802 |  | Проведение обследований воздушных линий, проверка наличия и при необходимости обновление барьерной разметки на опорах находящихся в непосредственной близости с проезжей частью. Направлен запрос в ОГИБДД о розыске собственника трактора 37-57 СХА, явившегося причиной ДТП, для направления в его адрес требования о возмещении ущерба. | Выполнено.
| 15-44 | сбита оп.ВЛ-6 кВ №2 Трасса |  | (трактор 37-57 СХА)
| 07.07.2015г. | Акт № 34 от 17.07.2015г.
| 12-00 | ДД Зайцев В.А.
36 | 22.07.2015г. | Ф-61Т,ТО, | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 1:30 | 1360 |  | 1) Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования потребителей. 2) Надзор при проведении монтажных работ подрядными организациями при пересечении коммуникаций, проведение высоковольтных испытаний по графику. | Постоянно.
| 13-30 | КЛ-6 кВ Ф-61Т-ТП-94.5 и КЛ-6 кВ в ТП-197.1 на Т-1
| 22.07.2015г. | Акт № 35 от 28.07.2015г. |  | 1.10.Другие причины | 1
| 15-00 | ДД Дорошко А.В. |  | (сети потребителей)
37 | 24.07.2015г. | РП-4 яч.13 ТО, | ФО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 0:40 | 210 |  | Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. | Постоянно.
| 11-08 | порыв кЛ-6 кВ ТП-146.6-ТП-112.4 |  | (при земляных работах)
| 24.07.2015г. | Акт № 36 от 04.08.2015г.
| 11-48 | ДД Афонин К.Г.
38 | 24.07.2015г. | РП-8 яч.7 МТЗ, | ФО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 1:10 | 1134 |  | Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. | Постоянно.
| 14-16 | порыв КЛ-6 кВ РП-8.7-ТП-11.4 |  | (при земляных работах)
| 24.07.2015г. | Акт № 37 от 04.08.2015г.
| 15-26 | ДД Афонин К.Г.
39 | 28.07.2015г. | РП-7 яч.20 ЗЗ, | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 3:00 | 2698 |  | Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | В плане работ.
| 15-40 | КЛ-10 кВ ТП-22.3-ТП-121.1
| 28.07.2015г. | Акт № 38 от 03.08.2015г.
| 18-40 | ДД Афонин К.Г.
40 | 28.07.2015г. | РП-5 яч.11 ЗЗ, | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:10 | 745 |  | 1. Замена изолятора и РВО-10. Отв.: начальник ВЛЭП Батраков Ф.М. Срок: 28.07.2015г. 2. Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | 1. Выполнено. 2. В плане работ.
| 16-18 | РВО на оп.ЛР-511-3
| 28.07.2015г. | Акт № 39 от 04.08.2015г.
| 17-28 | ДД Афонин К.Г.
41 | 28.07.2015г. | Ф-114НН, МТЗ | ТО | 1.10.Другие причины | 1 | 42:34 | 1026 |  | 1. Замена изолятора (сети потребителя). 2. Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | 1. Выполнено. 2. В плане работ.
| 16-26 | изолятор, оп.ЛР-114-9 (КТП-247) |  | (сети потребителей)
| 30.07.2015г. | Акт № 40 от 04.08.2015г.
| 11-00 | ДД Афонин К.Г.
|  | За июль 2015г. | ТО- 1 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 2 | 75:00 | 9275
|  |  | ФО- 7 | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 3
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 3
АВГУСТ
42 | 01.08.2015г. | РП-8 яч.7 ТО, яч.11 ЗЗ | ФО | 1.08.естественный износ | 1 | 1:30 | 1306 |  | Включить в план капитального ремонта. | Выполнено.
| 17-45 | КЛ-6 кВ ТП-2.4-ТП-11.3 |  | (58 л.)
| 01.08.2015г. | Акт № 41 от 10.08.2015г.
| 19-15 | ДД Афонин К.Г.
43 | 19.08.2015г. | ПС-49 А яч.16, ТО | ТО | 2.04.Ураганный ветер. | 1 | 49:30 | 3265 |  | внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ №18 «Гаражи Химик», замена дефектных опор, изоляторов, правка траверс (сети потребителей). | Выполнено.
| 16-10 | ВЛ-6 кВ №18 упала опора |  | (сети потребителей)
| 21.08.2015г. | Акт № 42 от 21.08.2015г.
| 18-40 | ДД Дорошко А.В.
44 | 19.08.2015г. | РП-4 яч.13 ТО | ФО | 2.04.Ураганный ветер. | 1 | 0:30 | 256 |  | Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 2 «Трасса», обрезка деревьев в охранной зоне. Отв.: начальник ВЛЭП Батраков Ф.М. Срок: 25.08.2015г. | Выполнено.
| 18-20 | не обнаружено
| 19.08.2015г. | Акт № 43 от 20.08.2015г.
| 18-50 | ДД Дорошко А.В.
45 | 19.08.2015г. | РП-2 яч.9 МТЗ | ФО | 2.04.Ураганный ветер. | 1 | 1:33 | 704 |  | Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 17 «Гидросантехмонтаж», обрезка деревьев в охранной зоне. Отв.: начальник ВЛЭП Батраков Ф.М. Срок: 27.08.2015г. | Выполнено.
| 20-00 | не обнаружено
| 19.08.2015г. | Акт № 44 от 20.08.2015г.
| 21-33 | ДД Дорошко В.В.
46 | 21.08.2015г. | РП-2 яч.9 МТЗ | ФО | 2.04.Ураганный ветер. | 1 | 4:30 | 485 |  | Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 17 «Гидросантехмонтаж», анализ и диагностика линейной арматуры при проведении ППР, обрезка деревьев в охранной зоне. Отв.: начальник ВЛЭП Батраков Ф.М. Срок: 27.08.2015г. | Выполнено.
| 14-10 | оп.изол.ВЛ-6 кВ №17
| 21.08.2015г. | Акт № 45 от 27.08.2015г.
| 18-40 | ДД Зайцев В.А.
47 | 26.08.2015г. | РП-8 яч.7 ТО, | ФО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 1:19 | 564 |  | Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. | Постоянно.
| 12-04 | КЛ-6 кВ РП-8.7-ТП-11.4, СМО |  | (при земляных работах)
| 26.08.2015г. | Акт № 46 от 28.08.2015г.
| 13-23 | ДД Афонин К.Г.
48 | 27.08.2015г. | РП-8 яч.13 ТО, | ФО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 1:05 | 325 |  | Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. | Постоянно.
| 11-10 | КЛ-6 кВ ТП-8.8-ТП-27.2, СМО |  | (при земляных работах)
| 27.08.2015г. | Акт № 47 от 28.08.2015г.
| 12-15 | ДД Афонин К.Г.
49 | 27.08.2015г. | ПС НН, 1 секц, ЗЗ | ТО | 1.10.Другие причины | 1 | 2:55 | 5747 |  | сети внешнего поставщика ЗЭС | -
| 11-45 | сети внешнего поставщика ЗЭС |  | сети внешнего поставщика ЗЭС
| 27.08.2015г. | Акт № 48 от 27.08.2015г.
| 14-40 | ДД Дорошко А.В.
|  | За август 2015г. | ТО- 1 | 1.08.естественный износ | 1 | 62:52 | 12652
|  |  | ФО- 7 | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 2
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 1
|  |  |  | 2.04.Ураганный ветер. | 4
СЕНТЯБРЬ
50 | 01.09.2015г. | Ф-114НН, МТЗ | ТО | 1.10.Другие причины | 1 | 14:15:00 | 2075 |  | - | -
| 20-56 | (не обнаруж.-наброс ?) |  | (не обнаруж.-наброс ?)
| 02.09.2015г. | Акт № 49 от 09.09.2015г.
| 11-10 | ДД Дорошко А.В.
51 | 02.09.2015г. | РП-7 яч.20 МТЗ, ЗЗ, | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:45 | 522 |  | 1. Замена РВО-10. Отв.: начальник ВЛЭП Батраков Ф.М. Срок: 03.09.2015г. 2. Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | 1. Выполнено. 2. В плане работ.
| 15-20 | РВО ЛР-720-7
| 02.09.2015г. | Акт № 50 от 04.09.2015г.
| 16-05 | ДД Зайцев В.А.
52 | 02.09.2015г. | Ф-63Т,ТО, | ФО | 1.08.естественный износ | 1 | 1:15 | 1670 |  | Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов, закладка футляров в зоне благоустройства. Срок: Постоянно. Включить в план реконструкции. | Постоянно.
| 21-00 | КЛ-6 кВ ТП-87.2-ТП-101.8 |  | (42 г.)
| 02.09.2015г. | Акт № 51 от 19.09.2015г.
| 22-15 | ДД Лызь В.С.
53 | 03.09.2015г. | РП-4.13 ТО | ТО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 18:19 | 744 |  | Выдача предписаний садовым товариществам, о соблюдении противопожарной безопасности в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйтсва перед началом дачного сезона. Отв.: начальник ВЛЭП Батраков Ф.М., начальник КЛЭПиТП Кущенко В.Н., начальник сетевого района Шаповалов П.П. Срок: Постоянно. | Постоянно.
| 17-56 | оп.изолятор КТП-57 |  | (СНТ "Садовод")
| 04.09.2015г. | Акт № 52 от 08.09.2015г.
| 12-15 | ДД Дорошко В.В.
54 | 04.09.2015г. | Ф-114НН, МТЗ | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 1:20 | 487 |  | включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты, соответствующего класса напряжения. | Включено.
| 17-00 | КЛ-10 ТП-131.4- оп.ЛР-114-12
| 04.09.2015г. | Акт № 53 от 14.09.2015г.
| 18-20 | ДД Дорошко А.В.
55 | 07.09.2015г. | ПС-49 А яч.16, ТО | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 39:05 | 3660 |  | Проверка, ипытание, ремонт оболочек КЛ. | Выполнено.
| 02-55 | КЛ-6 кВ от ПС 49А.16 до оп. ВЛ-6 кВ № 18 "Гаражи Химик" |  | (сети потребителя)
| 09.09.2015г. | Акт № 54 от 15.09.2015г.
| 18-00 | ДД Дорошко А.В.
56 | 09.09.2015г | РП-7 яч.20 МТЗ, ЗЗ, | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 4:30 | 2387 |  | Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. Усиление надзора при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. Включить в план капитального ремонта с выносом трассы КЛ. | В плане работ.
| 02-40 | КЛ-10 кВ ТП-124.2-ТП-158.3
| 09.09.2015г. | Акт № 55 от 18.09.2015г.
| 07-10 | ДД Зайцев В.А.
57 | 09.09.2015г | РП-7 яч.19 ТО | ТО | 1.10.Другие причины | 1 | 7:30 | 4787 |  | 1. Замена РВО-10. Отв.: начальник ВЛЭП Батраков Ф.М. Срок: 03.09.2015г. 2. Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | 1. Выполнено. 2. В плане работ.
| 03-50 | РВО ЛР-502-14
| 09.09.2015г. | Акт № 56 от 14.09.2015г.
| 11-20 | ДД Зайцев В.А.
58 | 15.09.2015г | РП-8 яч.12 ТО | ТО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:00 | 3857 |  | Усиление контроля во время приемки, наблюдение при проведении монтажных работ СМО. | Постоянно.
| 01-50 | КЛ-6 кВ ТП-212.3-ТП-257.3 |  | (сети потребителя)
| 16.09.2015г. | Акт № 57 от 18.09.2015г.
| 16-10 | ДД Зайцев В.А.
59 | 15.09.2015г | РП-5 яч.2 ТО | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 7:34 | 691 |  | Обрезка веток в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства. Отв.: начальник ВЛЭП Батраков Ф.М., начальник КЛЭПиТП Кущенко В.Н., начальник сетевого района Шаповалов П.П. Срок: Постоянно. | Постоянно.
| 10-04 | КТП-18 прох.изолят. Сети потребителя |  | (сети потребителя)
| 15.09.2015г. | Акт № 58 от 22.09.2015г.
| 17-38 | ДД Зайцев В.А.
60 | 17.09.2015г | РП-9 РЖД яч.12 МТЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:05 | 100 |  | - | -
| 17-20 | сети смежной сетевой организ. |  | сети смежной сетевой организ.
| 17.09.2015г. | Акт № 59 от 18.09.2015г.
| 18-25 | ДД Зайцев В.А.
|  | За сентябрь 2015г. | ТО- 6 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 3 | 82:23 | 20980
|  |  | ФО- 5 | 1.08.Естественный износ | 1
|  |  |  | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 6
|  | Итого за 3 квартал | ТО- 8 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 2 | 5 | 220:15 | 42907
|  |  | ФО-19 | 1.08.Естественный износ | 2
|  |  |  | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 6
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 10
|  |  |  | 2.04.Ураганный ветер. | 4
ОКТЯБРЬ
61 | 13.10.2015г | РП-3 яч.9 ТО | ФО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 0:38 | 196 |  | 1.Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. 2.Мастеру КЛЭП Кареву Д.В. провести персоналу службы по надзору за трассами КЛ внеочередной инструктаж по правилам производства земляных работ сторонними организациями в охранных зонах КЛ и определение мест прохождения трасс и охранных зон КЛ, комплексными методами (до 23.10.2015г.). | 1.Постоянно. 2.Выполнено.
| 09-58 | КЛ-6 кВ ТП-142.3-ТП-168.1
| 13.10.2015г. | Акт № 60 от 18.09.2015г.
| 10-36 | ДД Зайцев В.А.
62 | 13.10.2015г | Ф-65 КПФ, МТЗ | ФО | 1.08.естественный износ | 1 | 0:38 | 570 |  | Включить в план капитального ремонта КЛ, замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | Включено.
| 10-50 | КЛ-6 кВ ПС КПФ-Ф65-ТП-52.3 |  | (46 лет)
| 13.10.2015г. | Акт № 61 от 15.10.2015г.
| 11-28 | ДД Зайцев В.А.
63 | 15.10.2015г | РП-7 яч.20 МТЗ, ЗЗ | ТО | 1.10.Другие причины | 1 | 3:45 | 3004 |  | Начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 «Химпоселок». Срок: 16.10.2015г. | Выполнено.
| 11-20 | ВЛ-10 кВ №10 "Химпоселок"- птица |  | (птица на ВЛ-10 кВ)
| 15.10.2015г. | Акт № 62 от 16.10.2015г.
| 15-05 | ДД Лызь В.С.
64 | 19.10.2015г | РП-8 яч.9, ТО | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:15 | 571 |  | Трансформатор включить в план капитального ремонта. | В плане работ.
| 13-55 | ТП-42 Т-2 |  | (ТП-42 Т-2)
| 19.10.2015г. | Акт № 63 от 16.10.2015г.
| 14-10 | ДД Лызь В.С.
|  | За октябрь 2015г. | ТО- 1 | 1.08.Естественный износ | 1 | 5:16 | 4341
|  |  | ФО- 3 | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 2
НОЯБРЬ
65 | 05.11.2015г. | Ф-116НН, РП-5 яч.11, ТО | ФО | 1.08.Естественный износ | 1 | 1:00 | 450 | - | включить в план капитальных ремонтов; замена муфт СС при ремонте на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | Выполнено.
| 01-00 | КЛ-10 кВ РП-5.11 до оп.1 ЛР-511-5 |  | 29 л
| 05.11.2015г. | Акт № 64 от 16.11.2015г.,
| 02-00 | ДД Дорошко А.В.
66 | 23.11.2015г | РП-7 яч.20 ТО | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:00 | 600 |  | Начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 «Химпоселок». Срок: 23.11.2015г. | Выполнено.
| 12-45 | ВЛ-10 кВ №10 "Химпоселок"-не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 23.11.2015г | Акт № 65 от 26.11.2015г.
| 13-45 | ДД Дорошко А.В.
67 | 25.11.2015г | РП-8 яч.6 ТО, ЗЗ | ТО | 1.10.Другие причины | 1 | 47:20 | 5636 |  | собственнику произвести ремонт кабеля с произвоством высоковольтных испытаний. Усиление контроля во время приемки, наблюдение при проведении монтажных работ СМО. | Постоянно.
| 18-30 | КЛ-6 кВ ТП-254.6-оп.1ВЛ-6 кВ №35 "Линар" |  | (сети потребителя)
| 25.11.2015г | Акт № 66 от 26.11.2015г.
| 19-07 | ДД Дорошко А.В.
68 | 28.11.2015г | РП-9 яч.12 РЖД, ТО | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:17 | 156 |  | - | -
| 11-58 | сети смежной сетевой организ. |  | сети смежной сетевой организ.
| 28.11.2015г | Акт № 67 от 30.11.2015г.
| 13-15 | ДД Лызь В.С.
69 | 28.11.2015г | Ф-107 НН, ТО | ТО | 1.10.Другие причины | 1 | 5:05 | 829 |  | Начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 «Красная Деревня». Срок: 01.12.2015г. | Выполнено.
| 14-30 | ВЛ-10 кВ №6 "Красная Деревня"- птица |  | (птица на ВЛ-10 кВ)
| 28.11.2015г | Акт № 68 от 01.12.2015г.
| 19-35 | ДД Лызь В.С.
70 | 29.11.2015г | ТП-103 яч.2 ТО | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:30 | 859 |  | Начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 «Степная». Срок: 01.12.2015г. | Выполнено.
| 15-48 | не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 29.11.2015г | Акт № 69 от 30.11.2015г.
| 17-18 | ДД Дорошко А.В.
71 | 29.11.2015г | РП-4 яч.16, ЗЗ, АВР | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:00 | 0 |  | - | -
| 15-48 | КЛ-6 кВ РП-4.16-РП-2.8 "Арнест" |  | (сети потребителя)
| 29.11.2015г | Акт № 70 от 03.12.2015г.
| 17-18 | ДД Лызь В.С.
72 | 29.11.2015г | РП-8 яч.6 ТО, ЗЗ | ТО | 1.10.Другие причины | 1 | 14:25 | 2836 | . | Начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. проведение внеочередного осмотра ВЛ-6 кВ №2 "Трасса" и обрезка веток деревьев в охранной зоне. Срок: 01.12.2015г. | Выполнено.
| 20-35 | ВЛ-6 кВ №2 "Трасса"- ветка |  | (ветка на ВЛ-6 кВ)
| 30.11.2015г | Акт № 71 от 03.12.2015г.
| 11-00 | ДД Лызь В.С.
|  | За ноябрь 2015г. | ТО- 3 | 1.08.Естественный износ | 1 | 71:37 | 11366
|  |  | ФО- 5 | 1.10.Другие причины | 7
ДЕКАБРЬ
73 | 02.12.2015г | ТП-103 яч.2 МТЗ, ЗЗ | ФО | 2.03.Снегопад | 1 | 2:40 | 1274 | . | Начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №3 "Фрунзе" и ВЛ-10 кВ №8 "Степная"и обрезка веток деревьев в охранной зоне. Срок: 02.12.2015г. | Выполнено.
| 12-20 | ВЛ-6 кВ №3, 8 - не обнаружено
| 02.12.2015г | Акт № 72 от 04.12.2015г.
| 15-00 | ДД Лызь В.С.
74 | 02.12.2015г | РП-7 яч.13 МТЗ, ЗЗ | ТО | 1.10.Другие причины | 1 | 26:53 | 1036 | . | - | -
| 12-20 | ВЛ-10 кВ №26 "Восточная"- КТП-213 |  | (сети потребителей)
| 03.12.2015г | Акт № 73 от 04.12.2015г.
| 15-13 | ДД Лызь В.С.
75 | 02.12.2015г | РП-7 яч.17, МТЗ, ЗЗ | ФО | 2.03.Снегопад | 1 | 0:30 | 535 | . | Начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №9 "Водопроводная", №16 "Маркова" и обрезка веток деревьев в охранной зоне. Срок: 03.12.2015г. | Выполнено.
| 12-20 | ВЛ-10 кВ №9 "Водопрводная"- не обнар.
| 02.12.2015г | Акт № 74 от 04.12.2015г.
| 12-50 | ДД Лызь В.С.
76 | 16.12.2015г | ПС-25 Азот, яч.7 | ТО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:21 | 735 | . | сети внешнего поставщика АО "Азот" | -
| 11-45 | повреждение в сетях АО "Азот" |  | сети внешнего поставщика
| 16.12.2015г | Акт не составлялся
| 12-06 | ДД Дорошко В.В.
77 | 25.12.2015г | РП-8 яч.6 ЗЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:20 | 65 | . | - | -
| 05-27 | КЛ-6 кВ РП-8.6 до ТП-254.6 |  | (сети потребителей)
| 25.12.2015г | Акт № 75 от 04.12.2015г.
| 06-47 | ДД Лызь В.С.
|  | За декабрь 2015г. | ТО- 2 | 1.10.Другие причины | 3 | 31:44 | 3645
|  |  | ФО- 3 | 2.03.Снегопад | 2
|  | Итого за 4 квартал | ТО- 6 | 1.08.Естественный износ | 2 | 108:37 | 19352
|  |  | ФО-11 | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 12
|  |  |  | 2.03.Снегопад | 2
|  | Итого за 2015 год. | ТО-20 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 2 | 11 | 461:10 | 101197
|  |  | ФО-57 | 1.08.Естественный износ | 14
|  |  |  | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 8
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 34
|  |  |  | 2.01.Грозы, ливни. | 2
|  |  |  | 2.03. Снегопад | 4
|  |  |  | 2.04.Ураганный ветер. | 4
|  | Начальник ОКСиЭЭ | [6 empty] | Поспелов Г.И.
исп.Заводовская Т.П.