Извещение о закупке у Единственного поставщика

№ 70                                                                                                                               29 декабря 2016 г.

- Способ закупки – закупка у Единственного поставщика, Договор с Обществом с ограниченной ответственностью «Технологии энергетического комплекса» (ООО «ТЭК»).

- Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика: Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», 357100 Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина д. 50-а;    e-mail: info@nevesk.ru; (86554)3-01-40.

- Предмет Договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг: поставка комплектной трансформаторной подстанции наружной установки серии 3КТПНУ-2х630 кВА,6/0,4 кВ в 3-х модулях из сэндвич-панелей (КТП-291) для выполнения мероприятий сетевой организации в целях обеспечения технологического присоединения заявителей по ул. Пятигорское шоссе в г. Невинномысске.

Объем поставляемого товара –1 шт.

- Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

Город Невинномысск.

- Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):

3 611 864,41руб. без учета НДС;                    4 262 000 руб. с учетом НДС.

- Срок, место и порядок предоставления Документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление Документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления Документации в форме электронного документа: Документация о закупке предоставляется вместе с данным извещением.

- Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки: предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

8. Обоснование способа закупки: в соответствии с подпунктом «2» пункта 4.9. «Положения о порядке проведения закупок товаров, работ, услуг в АО «НЭСК», утв. Советом директоров 27.12.2016 г.

Документация о закупке у Единственного поставщика

- Установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.

Общие требования.

Поставляемая подстанция и оборудование установленное в ней должны соответствовать основным нормативным документам действующим на территории Российской Федерации в области электроэнергетики на комплектные трансформаторные подстанции блочные, предназначенные для приёма, преобразования, распределения и передачи электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Гц.

Технические требования к конструкции блок-модулей

Каркас КТП блочно-модульный изготовлен из профилированных металлических элементов. Предусмотреть закладные для размещения оборудования, осветительных приборов. Предусмотреть кабельные вводы. Для защиты конструкции от коррозии необходимо выполнить лакокрасочное покрытие стойкое к воздействию атмосферных факторов.

Стены КТП выполнены из стеновых сэндвич –панелей с базальтовым негорючим утеплителем. Облицовка – оцинкованная сталь с полимерным покрытием. Колер покрытия согласовать с Заказчиком. Толщину утеплителя согласовать с Заказчиком.

Пол покрыт рифленым листовым металлом (ГОСТ 8568-77, толщина S=4 мм, высота рифления h не более 1,5 мм). Окрашен в черный цвет.

Крыша – двускатная. Кровлю выполнить оцинкованными кровельными листами с полимерным покрытием. Колер согласовать с Заказчиком.

Ворота и двери изготовить с резиновыми уплотнителями, исключающими попадания осадков во внутрь КТП. Колер согласовать с Заказчиком. Замки дверей, ворот – накладные, уличного исполнения. Все двери, ворота открываются одним ключом. Над воротами, дверьми предусмотреть съемные козырьки. Вылет козырьков – 600 мм. Предусмотреть ограничители открывания ворот.

В полу КТП предусмотреть технологические отверстия для ввода силовых кабелей РУ-6кВ, 0,4 кВ.

В связи с необходимостью дальнейшего расширения РУ-6 кВ, предусмотреть возможность наращивания дополнительного модуля. Конструкция каркаса должна обеспечивать свободный демонтаж торцевой панели КТП. Стыковку дополнительного модуля со стороны РУ-6 кВ. Мероприятия не должны повлечь переделки конструкции КТП. Материал сендвич-панелей применяемых для изготовления подстанции должен быть негорючим (с приложением сертификатов).

Основные требования к оборудованию.

- Состав оборудования КТПН-У:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемный блок КТП (блок-модуль выполненный в виде конструкции, состоящей из сборного металлического несущего каркаса обшитого бескаркасными стеновыми панелями типа «сэндвич» с наполнителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна) размером ДхШхВ – 8000х2200х2850. | Компл. | 3 |
| Оборудование РУ – 6 кВ |
| 2 | Камера КСО-393-3Н-630 (ВВОД) | Шт. | 2 |
| 3 | Камера КСО-393-3Н-630 (линейная) | Шт. | 3 |
| 4 | Камера КСО-398-8.1ВВ-630 (линейная) | Шт. | 1 |
| 5 | Камера КСО-393-4Н-630 (линия к трансформатору) | Шт. | 2 |
| 7 | Камера КСО-393-18Н-630 (СР) | Шт. | 2 |
| Оборудование РУ – 0.4 кВ |
| 8 | Панель ЩО-70-1-36 (ввод) на ток 1600 А | Шт. | 2 |
| 9 | Панель ЩО-70-1-71 (секционная) на ток 1600 А | Шт. | 1 |
| 10 | Панель ЩО-70-1-03 (распределительная на 4 линии) с рубильниками на ток 2х400 + 2х250 А | Шт. | 2 |
| 11 | Панель ЩО-70-1-03 (распределительная на 4 линии) с рубильниками на ток 2х250 А | Шт. | 2 |
| 12 | Щит ЩСН-1 | Шт. | 1 |
| Оборудование трансформаторного отсека |
| 13 | Трансформатор силовой масляный серии ТМГ11-400 кВА, 6/0.4 кВ, У-Ун-0 производства Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова | Шт. | 1 |
| 14 | Трансформатор силовой масляный серии ТМГ21-630 кВА, 6/0.4 кВ, У-Ун-0 производства Минского электротехнического завода им. В.И. Козлова | Шт. | 1 |
| Дополнительная комплектация |
| 15 | Комплект жестких связей (шинные перемычки) РУ-6 кВ/ТР-р | Компл. | 2 |
| 16 | Комплект жестких связей (шинные перемычки) РУ-0.4 кВ/ТР-р | Компл. | 2 |
| 17 | Комплект доборов металлических | Компл. | 2 |
| 18 | Комплект зип | Компл. | 1 |

- Условия гарантийного обслуживания по всем позициям осуществляется согласно гарантии завода изготовителя. Гарантийный срок должен составлять – не менее 24 месяцев с момента передачи Оборудования Покупателю;

- ,Оборудование должно полностью соответствовать техническим характеристикам, указанным в техническом задании и приложениях к документации;

- Поставщик обеспечивает шеф - монтаж оборудования, который включает в себя организацию межъячеечных связей и шинных перемычек на месте установки КТП (полная заводская готовность).

- Поставщик в составе технической документации должен представить:

-  копии сертификатов соответствия ГОСТ;

- подробную спецификацию оборудования, эскизы фасадов, компоновку оборудования, однолинейную схему, 3D модель в формате pdf.

Технические требования.

- Оборудование выполнить в соответствии с приложением № 2 (опросный лист, принципиальная однолинейная схема электрических соединений).

- Конструктивные требования к корпусу КТПН-У.

  - Габаритные размеры КТПН-У:

- высота – 2850 мм; ширина 8000 мм; длинна – 6800 мм.

  - Конструктив КТП – блочно-модульный (3 модуля). В целях снижения воздействия коррозии, каркас выполнить из оцинкованной стали без сварочных соединений, на стальных вытяжных заклепках и болтах. Толщина стали основания - 3 мм; каркаса – 2 мм; крыши – 1,5 мм.

  - В конструкции корпуса КТП предусмотреть возможность расширения отсеков РУ-6 кВ, РУ- 0,4 кВ, путем приставления дополнительного блока (2400Х8000) в длину. Расширение отсеков, не должно предусматривать переделку какой-либо части конструкции КТПН-У.

  - Кронштейны (петли) для подъема КТПН, предусмотреть съемные.

  - Для удобства обслуживания, все внутренние перегородки подстанции, предусмотреть съемными, на винтах (не саморезах).

  - Контур заземления выполнить в виде стальной полосы (40*4мм) проложенной внутри всего корпуса КТП.

  - Цветовое решение, выполнить в корпоративных тонах НЭСК. Основание, каркас, двери окрашены ЛКП органо-силикатного типа, RAL 5005. RAL сэндвич – панелей 9010. Крыша – не окрашенная оцинкованная сталь.

  - На воротах трансформаторного отсека, РУ-6кВ и РУ 0,4 кВ, предусмотреть петли для навесного замка.

  - Предусмотреть систему автоматического отопления внутреннего пространства подстанции.

  - Предусмотреть систему пожарно-охранной сигнализации (звуковая и световая) с возможностью передачи сигналов в систему диспетчеризации.

  - Стены, крышу, пол выполнить утепленными.

- Требования к конструкции блок-модулей.

Корпусы блок-модулей выполнить в виде конструкций, состоящих из следующих элементов:

- сборный несущий металлический каркас, выполненный из гнутых стальных профилей толщиной не менее 3,0мм;

- стены блок-модулей №1 и №3 обшить бескаркасными панелями типа "сэндвич";

- наполнитель - минеральная плита из базальтового волокна с коэффициентом теплопроводности \10 не выше 0,035 Вт/мК по ISO 8301-1991;

- наружный слой стеновых панелей изготавливается из тонколистовой оцинкованной и окрашенной стали марки ПК;

- потолки блок-модулей №1,2,3 обшить стальными оцинкованными листами толщиной не менее 0,5мм;

- пол основания блок-модулей выполнить из стального рифленого листа толщиной не менее 4мм, закрытие основания выполнить из стального оцинкованного листа толщиной не менее 1,5мм;

- в полу блок-модулей №1 и №3 предусмотреть герметичные кабельные проходки;

- крышу выполнить в виде сборной конструкции из стальных оцинкованных листов толщиной не менее 1,5мм;

- металлические конструкции и элементы, не находящиеся за сэндвич-панелями (внутри помещения) утеплить минеральной плитой из базальтового волокна для устранения «мостиков холода»;

- монтаж стеновых панелей выполнить согласно инструкции ИС 5284-013-01395087-2002;

- двери и ворота выполнить сборными из оцинкованного металла толщиной не менее 2,0мм с одинарным уплотнителем;

- двери блок-модулей оборудовать фиксаторами удерживающие их в открытом положении при проведении ремонтных или профилактических работ;

- над проемами дверей и ворот установить съемные защитные козырьки, выполненные из оцинкованной стали;

- в полу отсеков РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ ТП выполнить люки со съемными крышками, обеспечивающие возможность доступа в подпольное пространство;

- для обеспечения естественной вентиляции на дверях блок-модулей РУ-6 кВ и РУ-0,4 кВ, на стенах отсеков и на воротах трансформаторных отсеков ТП установить жалюзийные решетки, обеспечивающие охлаждение оборудования при эксплуатации и исключающие попадание внутрь дождя и снега;

- в блок-модуле №2 (модуль силовых трансформаторов) направляющие выполнить с возможностью их перемещения для установки трансформаторов мощностью от 250 до 630 кВА включительно;

- антикоррозийную защиту металлических конструкций, расположенных на открытом воздухе, выполняется в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии";

- цвет покраски внешних металлических элементов и сэндвич-панелей выполнить цветом RAL 7037.

- Конструктивные требования к оборудованию КТП.

  - Для удобства ремонтов и замены ячеек, камеру КСО выполнить в габаритах, использующихся в Сетевой Компании: высота – 2200 мм; ширина (по фронту) 770 мм; глубина – 800 мм.

  - В целях повышения степени антикоррозийной стойкости конструктив ячейки должен быть сборным, выполнен из оцинкованной стали (без сварных швов), на вытяжных заклепках. Толщина стали – не менее 2 мм.

  - В конструкции ячейки предусмотреть возможность обслуживания с тыльной стороны. Боковые защитные экраны – съемные, на винтах (не саморезах).

  - Заземление оборудования и дверей выполнить проводом марки ПВ6-3 сечением не менее 25 мм² с применением медных приварных шпилек. Конструкция элементов заземления не должна создавать помех для передвижения персонала по помещениям БКТП.

  - Предусмотреть отопление помещений подстанции с установкой оборудования для автоматического регулирования температуры.

  - Выполнить монтаж датчиков пожарной сигнализации с возможностью подключения к устройствам ТМ –ТС.

- Требования к вторичным цепям

  - Оперативные блокировки выполнить согласно ПУЭ изд.7, раздел.4, гл.4.2.

  - Цепи питания освещения:

-  ячеек ~36В;

-  коридоров обслуживания ~220В.

с. Светильники выполнены с применением светодиодов.

- Требования к силовой части.

  - Все оборудование и опорная изоляция в РУ-6 кВ подстанции кроме  ОПН  устанавливается на номинальное напряжение 10 кВ.

  - Ограничители перенапряжения установить на кабельных присоединениях ЛР.

  - В ячейках КСО предусмотреть установку ВНА П 10/630-20знII-У2 производства ОАО «Электрощит» г. Самара.

Соответствие стандартам

Оборудование установленное в КТП и сопроводительная техническая документация должны соответствовать следующим документам:

-ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД. Эксплуатационные документы.

-ГОСТ 721-77 (СТ СЭВ 779-77) Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В (с Изменениями № 1 - 3).

-ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжение от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

-ГОСТ 1983-2001 Трансформаторы напряжения. Общие технические условия.

- ГОСТ 6697-83 (СТ СЭВ 3687-82) Системы электроснабжения, источники, преобразователи и приемники электрической энергии переменного тока. Номинальные частоты от 0,1 до 10000 Гц и допускаемые отклонения.

- ГОСТ 7746-2001 Трансформаторы тока. Общие технические условия.

- ГОСТ 8024-90 Аппараты и электротехнические устройства переменного

тока на напряжение свыше 1000 В. Нормы нагрева при продолжительном ре-жиме работы и методы испытаний.

- ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия (с Изменениями № 1 - 4).

- ГОСТ 14693-90 Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.

- ГОСТ 25073-81 Изоляторы керамические опорные на напряжение свыше 1000 В для работы на открытом воздухе. Типы, основные параметры и размеры (с Изменениями № 1 - 5).

- ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 52725-2007 Ограничители перенапряжений нелинейные для электроустановок переменного тока напряжением от 3 до 750 кВ. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 52726-2007 Разъединители и заземлители переменного тока на напряжение свыше 1 кВ и приводы к ним. Общие технические условия.

- ГОСТ Р 52736-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы расчета электродинамического и термического действия тока короткого замыкания.

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу Заявки на участие в закупке:  не установлены.

- Требования к описанию Участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию Участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик: не установлены;

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги:

Место поставки:    город Невинномысск.

Срок поставки:    60 календарных дней с даты оплаты Покупателем 50 % от суммы Договора.

Условия поставки:

Поставщик обязан:

1). Передать Покупателю Оборудование, являющееся новым, свободным от любых прав третьих лиц, на условиях, предусмотренных настоящим договором и в срок не более чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с даты оплаты Покупателем 50 % от суммы Договора.

Обязательства Поставщика по поставке Оборудования считаются выполненными с момента передачи Оборудования уполномоченному представителю Покупателя и подписания товарных документов.

2). Осуществлять контроль над полнотой и качеством поставки, гарантировать соответствие качества Оборудования  требованиям ГОСТов и техническому заданию Покупателя.

3). Предоставить Покупателю при передаче Оборудования следующие документы:

- Товарные накладные;

- Счет – фактуру;

- Сертификаты и декларации о соответствии, предусмотренные пунктом 1.2 договора;

- Иные документы, в случаях, предусмотренных законом.

4). До передачи Оборудования Покупателю осуществить его шеф-монтаж, обеспечивающий полную заводскую готовность: включающий в том числе организацию межъячеечных связей, шинных перемычек на месте установки КТП.

5). При поставке Оборудования направить уведомление Покупателю о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты поставки.

6). Доставить Оборудование в г. Невинномысск и осуществить разгрузку в указанном Заказчиком месте.

- Сведения о начальной (максимальной) цене Договора (цене лота):

3 611 864,41 руб. без учета НДС;                    4 262 000,00 руб. с учетом НДС.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги:

Оплата за поставляемое Оборудование осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- 50 % от суммы Договора – в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора на основании выставленного Поставщиком счета;

- оставшиеся 50 % - в течение 10 рабочих дней с даты приемки Оборудования.

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

- Порядок формирования цены Договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей):

Цена Договора включает в себя стоимость непосредственно Оборудования, шеф-монтаж Оборудования, обеспечивающий полную заводскую готовность, указанный в п. 3.2.4 договора, стоимость доставки в г. Невинномысск и разгрузки, стоимость упаковки, маркировки, документации, сертификации, все установленные законодательством налоги (в том числе НДС), сборы, таможенные пошлины.

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи Заявок на участие в закупке: не установлены.

- Требования к Участникам закупки и перечень документов, предоставляемых Участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям: не установлены.

- Форма, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления Участниками закупки разъяснений положений Документации о закупке: запросы на разъяснение положений Документации не принимаются, разъяснения не предоставляются.

- Место и дата рассмотрения предложений Участников закупки и подведения итогов закупки: предложения Участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

- Критерии оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке: не установлены.

- Порядок оценки и сопоставления Заявок на участие в закупке: не установлен.

Приложение № 1 к извещению-документации о закупке у ЕИ

ПРОЕКТ ДОГОВОРА №  ____ ________

г. Ставрополь		                                                            «_____» ____________ ____ года

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии энергетического комплекса», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Галайба Максима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Шинкарева Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании – «Стороны», заключили настоящий договор поставки (далее по тексту «договор») о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель - принять и оплатить комплектную трансформаторную подстанцию наружной установки серии 3КТПНУ-2х630 кВА,6/0,4 кВ в 3-х модулях из сэндвич-панелей (КТП-291) (далее по тексту договора – Оборудование), в составе, в порядке и на условиях, определенных Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1).

1.2. Поставляемое по настоящему договору Оборудование должно соответствовать техническому заданию Покупателя, опросному листу, принципиальной однолинейной схеме электрических соединений, и иметь сертификаты и декларации о соответствии.

1.3. Поставляемое по настоящему договору Оборудование приобретается Покупателем для выполнения мероприятий сетевой организации в целях обеспечения технологического присоединения заявителей по ул. Пятигорское шоссе в г. Невинномысске.

2. ЦЕНА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цены на поставляемое Оборудование определяются в рублях и приведены в Спецификации к настоящему договору.

2.2. Общая стоимость договора составляет 4 262 000,00 руб. (Четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 650 135,59 руб. (Шестьсот пятьдесят тысяч сто тридцать пять рублей пятьдесят девять копеек).

Цена Договора включает в себя стоимость непосредственно Оборудования, шеф-монтаж Оборудования, обеспечивающий полную заводскую готовность, указанный в п. 3.2.4 договора,  стоимость доставки в г. Невинномысск и разгрузки, стоимость упаковки, маркировки, документации, сертификации, все установленные законодательством налоги (в том числе НДС), сборы, таможенные пошлины.

2.3. Оплата за поставляемое Оборудование осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

- 50 % от суммы Договора – в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора на основании выставленного Поставщиком счета;

- оставшиеся 50 % - в течение 10 рабочих дней с даты приемки Оборудования.

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Покупатель обязан:

3.1.1. Принять и оплатить Оборудование, согласно условиям настоящего договора, за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены Оборудования или отказаться от исполнения договора в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

3.1.2. Осуществить проверку и приемку Оборудования по количеству и качеству с подписанием соответствующих документов.

3.2. Поставщик обязан:

3.2.1. Передать Покупателю Оборудование, являющееся новым, свободным от любых прав третьих лиц, на условиях, предусмотренных настоящим договором и в срок не более чем через 60 (шестьдесят) календарных дней с даты оплаты Покупателем 50 % от суммы Договора.

Обязательства Поставщика по поставке Оборудования считаются выполненными с момента передачи Оборудования уполномоченному представителю Покупателя и подписания товарных документов.

3.2.2. Осуществлять контроль над полнотой и качеством поставки, гарантировать соответствие качества Оборудования  требованиям ГОСТов и техническому заданию Покупателя.

3.2.3. Предоставить Покупателю при передаче Оборудования следующие документы:

- Товарные накладные;

- Счет – фактуру;

- Сертификаты и декларации о соответствии, предусмотренные пунктом 1.2 договора;

- Иные документы, в случаях, предусмотренных законом.

3.2.4. До передачи Оборудования Покупателю осуществить его шеф-монтаж, обеспечивающий полную заводскую готовность: включающий в том числе организацию межъячеечных связей, шинных перемычек на месте установки КТП.

3.2.5. При поставке Оборудования направить уведомление Покупателю о точном времени и дате поставки телефонограммой или по факсимильной связи не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты поставки.

3.2.6. Доставить Оборудование в г. Невинномысск и осуществить разгрузку в указанном Заказчиком месте.

4. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ОБОРУДОВАНИЯ

4.1. Поставщик гарантирует, что состав и комплектация поставляемого по настоящему договору Оборудования соответствует сведениям, изложенным в опросном листе и спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора, а также .в руководстве по эксплуатации Оборудования.

4.2. Поставщик гарантирует, что качество поставляемого по настоящему договору Оборудования соответствует сведениям, изложенным в соответствующих сертификатах и декларациях о соответствии.

4.3. Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Оборудования до передачи Покупателю.

4.4. Гарантийный срок на поставляемое Оборудование составляет 24 месяца с даты приемки.

4.5. Оборудование должно быть маркировано и упаковано в тару, обеспечивающую его полную сохранность и качество при транспортировке автомобильным или иным транспортом, в том числе в пределах гарантийного срока.

4.6. Если в течение гарантийного периода будут обнаружены дефекты Оборудования (или его комплектующих элементов) или его несоответствие условиям договора, Поставщик по требованию Покупателя обязуется в согласованные сторонами сроки устранить за свой счет выявленные дефекты путем ремонта или заменить дефектное Оборудование (его комплектующие элементы) по выбору Покупателя. Покупатель обязуется письменно уведомлять Поставщика о наличии дефектов, неработоспособности или несоответствия Оборудования заявленным характеристикам.

  - Для предъявления претензии Покупатель обязан предоставить письменное описание неисправности Оборудования (или его комплектующих элементов), по которой предъявлена претензия.

  - Оборудование, недостатки которого возникли по вине Покупателя или после истечения гарантийного срока, не подлежит замене.

4.9. Поставщик несет ответственность за поставку некачественного и (или) некомплектного Оборудования и самостоятельно несет расходы по его транспортировке при возврате и замене.

- СДАЧА И ПРИЕМКА ОБОРУДОВАНИЯ, ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ

5.1. Местом поставки Оборудования является г. Невинномысск Ставропольского края.

5.2. Моментом сдачи и приемки Оборудования считается дата подписания сторонами товарных накладных, с этого же момента к Покупателю переходит право собственности на Оборудование и риск его случайной гибели или случайного повреждения.

5.3. Приемка Оборудования производится по следующим критериям:

- по количеству;

- качеству;

- комплектности;

- наличию тары/упаковки;

- наличию явных дефектов;

- по обеспечению сопроводительной документацией (сертификаты и декларации о соответствии, счет-фактура, товарные накладные и другие необходимые документы).

Оборудование, не соответствующее требованиям и документам, установленным в пункте 1.2 договора, считается не принятым Покупателем и не оплачивается им.

В случае предварительной оплаты такого Оборудования Покупатель вправе потребовать возврата денежных средств за Оборудование, не соответствующее требованиям договора. Поставщик обязан возвратить денежные средства Покупателю в течение 10 календарных дней с момента предъявления такого требования.

5.4. Приемка Оборудования производится:

По количеству и комплектности - по данным, указанным в сопроводительных документах (акту приема-передачи, товарным накладным, счету-фактуре) Поставщика.

По качеству - в соответствии с сертификатом и декларацией о соответствии, предоставленными Поставщиком.

Приемка Оборудования производится в месте поставки, согласованном Сторонами в пункте 5.1 настоящего договора.

5.5. В случае возникновения споров о качестве Оборудования, в том числе в отношении дефектов, выявленных в процессе эксплуатации Оборудования, стороны создают рабочую комиссию.

В случае не достижения соглашения по результатам заключений рабочей комиссии по спорным вопросам проводится экспертиза с привлечением экспертов независимых компетентных организаций за счет стороны, настаивающей на ее проведении; в дальнейшем расходы на проведение экспертизы компенсирует сторона, допустившая нарушение.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. При наступлении невозможности полного или частичного выполнения любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, или других, не зависящих от сторон обстоятельств, отодвигаются, соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства и их последствия, сроки выполнения сторонами своих обязательств.

6.2. О форс-мажорных обстоятельствах стороны должны уведомить друг друга не позднее 5 календарных дней с момента их наступления с последующим предоставлением необходимых документов, подтверждающих наступление обстоятельств непреодолимой силы. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены справками соответствующих государственных органов.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За просрочку поставки или недопоставку Оборудования Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,1 % от стоимости не поставленного в срок Оборудования за каждый день просрочки.

7.2. Неустойка, предусмотренная пунктом 7.1 настоящего договора, подлежит уплате только при условии предъявления Покупателем Поставщику соответствующего письменного уведомления (требования).

7.3. Уплата неустойки за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны от исполнения этих обязательств в натуре

7.4. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами при исполнении настоящего договора, разрешаются в претензионном порядке, срок ответа на претензию 15 (пятнадцать) календарных дней. В случае невозможности разрешения разногласий в добровольном порядке, все споры разрешаются в Арбитражном суде Ставропольского края.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Экземпляры договора и иные документы, переданные посредством факсимильной связи или по электронной почте, имеют одинаковую юридическую силу с оригиналом, при условии последующего предоставления и подписания оригиналов.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

| Поставщик: ООО «ТЭК» Юридический и почтовый адрес: 355000, Россия, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Коломийцева 29 Тел.факс: +7(8652) 76-43-46 ИНН/КПП 2635810210/263501001, БИК 040702615, ОКПО 30448519 Р/с 40702810060220003568 в отделении №5230 Сбербанка России в г. Ставрополе К/с 30101810907020000615 E-mail: tek_sk@mail.ru | Покупатель: АО «НЭСК» Юридический и почтовый адрес: 357100, Россия, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 50-А. Тел./факс 8(86554)3-01-40, e-mail: info@nevesk.ru ИНН/КПП 2631802151/263101001 ОГРН 1122651000152 Р/с № 40702810160250000541 в отделении № 5230 Сбербанка России г. Ставрополь БИК 040702615 К/с 30101810907020000615 |
| --- | --- |
| Генеральный директор ____________________Галайба М.В. | Генеральный директор ____________________/Шинкарев Е.В. |

Приложение № 1

к договору поставки №

от «     » декабря 2016 г.

«    » декабря 2016 г.                                                                                                          г. Ставрополь

Спецификация №1

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии энергетического комплекса», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Галайба Максима Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Акционерное общество «Невинномысская электросетевая компания», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Шинкарева Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, при совместном упоминании – «Стороны», подписали настоящую спецификацию о поставке комплектной трансформаторной подстанции наружной установки серии 3КТПНУ-2х630 кВА,6/0,4 кВ в 3-х модулях из сэндвич-панелей (КТП-291), в следующем составе и на следующих условиях:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во | Цена, руб. НДС | Цена, руб. НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объемный блок КТП (блок-модуль выполненный в виде конструкции, состоящей из сборного металлического несущего каркаса обшитого бескаркасными стеновыми панелями типа «сэндвич» с наполнителем из минеральной ваты на основе базальтового волокна) размером ДхШхВ – 8000х2200х2850. | Компл. | 3 | 3 655 000,00 | 3 655 000,00 |
|  | Оборудование РУ – 6 кВ |  |  |  |  |
| 2 | Камера КСО-393-3Н-630 (ВВОД) | Шт. | 2 |  |  |
| 3 | Камера КСО-393-3Н-630 (линейная) | Шт. | 3 |  |  |
| 4 | Камера КСО-398-8.1ВВ-630 (линейная) | Шт. | 1 |  |  |
| 5 | Камера КСО-393-4Н-630 (линия к трансформатору) | Шт. | 2 |  |  |
| 7 | Камера КСО-393-18Н-630 (СР) | Шт. | 2 |  |  |
|  | Оборудование РУ – 0.4 кВ |  |  |  |  |
| 8 | Панель ЩО-70-1-36 (ввод) на ток 1600 А | Шт. | 2 |  |  |
| 9 | Панель ЩО-70-1-71 (секционная) на ток 1600 А | Шт. | 1 |  |  |
| 10 | Панель ЩО-70-1-03 (распределительная на 4 линии) с рубильниками на ток 2х400 + 2х250 А | Шт. | 2 |  |  |
| 11 | Панель ЩО-70-1-03 (распределительная на 4 линии) с рубильниками на ток 2х250 А | Шт. | 2 |  |  |
| 12 | Щит ЩСН-1 | Шт. | 1 |  |  |
|  | Оборудование трансформаторного отсека |  |  |  |  |
| 13 | Трансформатор силовой масляный серии ТМГ11-400 кВА, 6/0.4 кВ, У-Ун-0 | Шт. | 1 | 356 000,00 | 356 000,00 |
| 14 | Трансформатор силовой масляный серии ТМГ21-630 кВА, 6/0.4 кВ, У-Ун-0 | Шт. | 1 | 241 000,00 | 241 000,00 |
|  | Дополнительная комплектация |  |  |  |  |
| 15 | Комплект жестких связей (шинные перемычки) РУ-6 кВ/ТР-р | Компл. | 2 | в комплекте | в комплекте |
| 16 | Комплект жестких связей (шинные перемычки) РУ-0.4 кВ/ТР-р | Компл. | 2 |  |  |
| 17 | Комплект доборов металлических | Компл. | 2 |  |  |
| 18 | Комплект зип | Компл. | 1 |  |  |

Итого: 4 262 000,00

- Стоимость Оборудования

Общая стоимость оборудования составляет 4 262 000,00 руб. (Четыре миллиона двести шестьдесят две тысячи рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% - 650 135, 59 (Шестьсот пятьдесят тысяч сто тридцать пять рублей пятьдесят девять копеек).

Срок изготовления и поставки Оборудования – 60 календарных дней с даты оплаты Покупателем 50 % от суммы Договора.

2. Порядок расчетов

- 50 % от суммы Договора – в течение 10 рабочих дней с даты заключения Договора на основании выставленного Поставщиком счета;

- оставшиеся 50 % - в течение 10 рабочих дней с даты приемки Оборудования.

Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

| Поставщик: ООО «ТЭК» | Покупатель: АО «НЭСК» |
| --- | --- |
| Генеральный директор ____________________Галайба М.В. | Генеральный директор ____________________/Шинкарев Е.В. |