## 2019г
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [13 empty] | 2019 год
Акционерное общество "Невинномысская электросетевая компания"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, ПС, ТП, РП, КВЛ | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В, В1) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Недоотпуск, кВт/час | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях наджености (0 - нет, 1 - да) | Описание причины. | Технические мероприятия | Срок выполнения | Организационные мероприятия. | Срок выполнения.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
январь
2 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-3 яч-9 | 6 (6,3) | 2019-01-12 07:15 | 2019-01-12 08:20 | В | 1.0833 | 217 | Акт №1 2019.01.18 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | Сети потребителя ПАО «Сбербанк России». Коррозия алюминиевой оболочки КЛ в процессе эксплуатации, нарушение герметичности с последующим нарушением электрической изоляции, вызвавшим пробой междуфазной изоляции и изоляции на землю в шейке соединительной муфты СС-100 КЛ-6 кВ № 142.3 от ТП-142 яч.5 до ТП-168 яч.13. Нарушение электрической изоляции. | Ремонт КЛ с проведением высоковольтных испытаний силами потребителя. | 12.01.2019г. | Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ. | 16.01.2019г.
3 | ОДС АО НЭСК | ТП | п\с Тяговая Ф-68 | 6 (6,3) | 2019-01-12 07:15 | 2019-01-12 07:50 | В | 0.58333 | 322 | Акт №2 2019.01.18 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Коррозия алюминиевой оболочки КЛ в процессе эксплуатации, нарушение герметичности с последующим нарушением электрической изоляции, вызвавшим пробой междуфазной изоляции и изоляции на землю в шейке соединительной муфты СТпМ-10 КЛ-6 кВ № 68Т от ПС Тяговая ф-68 до РП-2 яч.15. Нарушение электрической изоляции. | Ремонт КЛ с проведением высоковольтных испытаний. | 12.01.2019г. | Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ. | 20.01.2019г.
12 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | РП-16 ЯЧ 12 | 6 (6,3) | 2019-01-22 11:30 | 2019-01-22 17:00 | В | 5.5 | 2200 | Акт №3 2019.01.28 | 3.4.7.3 | 4.12, 4.16 | 1 | Стекание пропиточного состава на вертикальном участке КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ №24 «Постышева» до КТП-67 РУ-10 кВ, иссушение и старение изоляции, вызвавшее пробой междуфазной изоляции КЛ-10 кВ в концевой муфте КНТп-10 на опоре. Нарушение электрической изоляции. Исчерпание ресурса. Срок эксплуатации 40 лет. | Произвести замену КЛ-10 кВ от опоры ВЛ-10 кВ №24 «Постышева» до КТП-67 РУ-10 кВ. | 22.01.2019г. | 1.Внести изменения по замене КЛ-10 кВ марки ААБ-10 3*95, 20 м., от опоры ВЛ-10 кВ №24 «Постышева» до КТП-67 РУ-10 кВ на КЛ-10 кВ марки АСБ-10 3*70, 20 м. в паспорт КЛ. 2.Включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты соответствующего класса напряжения. | 1. 25.01.2019г. 2. 30.12.2019г.
14 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-2 ЯЧ 15 | 6 (6,3) | 2019-01-23 14:00 | 2019-01-23 15:15 | В | 1.25 | 954 | Акт №4 2019.02.12 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0 | Проведение земляных работ в охранной зоне КЛ-6 кВ № 73.3 от ТП-73 яч.3 до ТП-280 яч.3. Внешнее воздействие механизированной техникой на КЛ-6 кВ при проведении земляных работ бурильной установкой по адресу ул. Степная-Партизанская в районе железной дороги со стороны ул.3 Интернационала, вызвавшее короткое замыкание фазной изоляции ООО СК "Неон" без вызова представителя сетевой организации АО «НЭСК». Нарушение электрической изоляции. | Ремонт КЛ с проведением высоковольтных испытаний силами СМО. | 31.01.2019г. | 1.Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ. 2.Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ. Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. | 1.31.01.2019г. 2.Постоянно.
Итого по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 8.4167 | 3693 | х | х | х | 0; 1
февраль
33 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | ПС Н/Невинномысская Ф-106 | 10 (10,5) | 2019-02-08 01:46 | 2019-02-08 03:40 | В | 1.9 | 325 | Акт №5 2019.02.27 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Невыявленные причины. Нарушение электрической изоляции. | Нет. | - | Произвести осмотр ВЛ-10 кВ №1 «Детская больница» и №12 «Ретранслятор». | 08.02.2019г.
36 | ОДС АО НЭСК | КЛ | Тяговая Ф-61 | 6 (6,3) | 2019-02-09 11:26 | 2019-02-09 11:46 | В | 0.33333 | 327 | Акт №6 2019.02.28 | 3.4.9.3, 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0 | 1. Строительная организация ООО СК «Неон», производившая земляные работы в охранной зоне кабельной линии КЛ-6 кВ № 94.6 до ТП-94 яч.6 до ТП-197 яч.3, строительство мостового перехода через железную дорогу в районе ул.3-го Интернационала, проигнорировала имеющиеся указатели (ранее установленные сетевой организацией) для обозначения прохождения действующей трассы КЛ-6 кВ и не вызвала представителя потребителя (Мурсалимов Э.Р.), что привело к повреждению кабельной линии. 2. Внешнее воздействие механизированной техникой на КЛ-6 кВ при проведении земляных работ по ул.3-го Интернационала, вызвавшее короткое замыкание фазной изоляции. Нарушение электрической изоляции. | Ремонт КЛ с проведением высоковольтных испытаний силами потребителя. (Мурсалимов Э.Р.) | 15.02.2019г. | 1.Направить письмо собственнику о необходимости предоставления копии Акта расследования аварийного отключения в сети для включения в Акт расследования причин повреждения кабельной линии 6 кВ № 94.6 до ТП-94 яч.6 до ТП-197 яч.3. 15.02.1019г. 2.Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ после предоставления потребителем (Мурсалимов Э.Р.) сетей. | 15.02.2019г.
40 | ОДС АО НЭСК | ТП | ПС Н/НЕВ Ф-114 | 10 (10,5) | 2019-02-11 14:58 | 2019-02-11 15:27 | В | 0.48333 | 290 | Акт №7 2019.02.28 | 3.4.7.3 | 4.11, 4.12 | 1 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение регулировки плотного и точного вхождения ножей ВН в дугогасящую камеру, вызвавшее перекрытие воздушного промежутка между ножом ВН, находящимся под напряжением 10 кВ и «Землёй». Электродуговое повреждение. Исчерпание ресурса. 39 лет. | Регулировка плотного и точного вхождения ножей ВН в дугогасящую камеру, чистка опорной изоляции яч.4 ТП-131. | 11.02.2019г. | Включить в план капитального ремонта. | 27.12.2019г.
57 | ОДС АО НЭСК | КЛ | ПС Тяговая ф-66 | 6 (6,3) | 2019-02-26 12:23 | 2019-02-26 15:16 | В | 2.8833 | 793 | Акт №8 2019.03.06 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Коррозия алюминиевой оболочки КЛ в процессе эксплуатации, нарушение герметичности с последующим нарушением электрической изоляции, вызвавшим пробой междуфазной изоляции и изоляции на землю в шейке соединительной монтажной муфты СС-100 КЛ-6 кВ №119.3 от ТП-119 яч.3 до ТП-153 яч.6. Нарушение электрической изоляции. Исчерпание ресурса. Срок эксплуатации 34 года. | Ремонт КЛ с проведением высоковольтных испытаний. | 01.02.2019г. | Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ. | 05.02.2019г.
58 | ОДС АО НЭСК | КЛ | ПС Тяговая ф-63 | 6 (6,3) | 2019-02-26 12:23 | 2019-02-26 13:03 | В | 0.66667 | 439 | Акт №8 2019.03.06 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Коррозия алюминиевой оболочки КЛ в процессе эксплуатации, нарушение герметичности с последующим нарушением электрической изоляции, вызвавшим пробой междуфазной изоляции и изоляции на землю в шейке соединительной монтажной муфты СС-100 КЛ-6 кВ №119.3 от ТП-119 яч.3 до ТП-153 яч.6. Нарушение электрической изоляции. Исчерпание ресурса. Срок эксплуатации 34 года. | Ремонт КЛ с проведением высоковольтных испытаний. | 01.02.2019г. | Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ. | 05.02.2019г.
Итого по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 6.2667 | 2174 | х | х | х | 0; 1
март
75 | ОДС АО НЭСК | РП | РП-16 яч-9 | 6 (6.3) | 2019-03-15 10:10 | 2019-03-15 11:40 | В | 1.5 | 1116 | Акт №9 2019.03.22 | 3.4.9.1 |  | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети. | В РП-16 яч.9 для вида защиты ОЗЗ установить уставку на «Сигнал». | 22.03.2019г.. | Изменения внести в действующую документацию. | 22.03.2019г..
78 | ОДС АО НЭСК | ТП | ПС Почтовая ф-280 | 10 (10.5) | 2019-03-19 09:00 | 2019-03-19 13:20 | В | 4.3333 | 615 | Акт №10 2019.04.02 | 3.4.10 | 4.12 | 0 | Попадание птицы и посторонних предметов на провода ВЛ-10 кВ, находящиеся под напряжением, вызвавшее перекрытие изоляции (воздушного промежутка) с замыканием на Землю, с последующим перенапряжением в сети 10 кВ и разрушением РВО-10. | Замена РВО на РВО на КТП-120 и КТП-67. | 30.04.2019г. | 1.Исполнительную документацию о замене РВО внести в паспорт ВЛ-10 кВ №15 «Зорге» и ВЛ-10 кВ №24 «Постышева». 2.При проведении плановых осмотров ВЛ отмечать возможные места гнездования птиц (с занесением в паспорт линии) для последующего удаления в период гнездования. Ответственный: Батраков Ф.М. Постоянно. | 1.30.04.2019г. 2.Постоянно.
79 | ОДС АО НЭСК | КЛ | ТП-103 яч 2 | 10 (10.5) | 2019-03-19 22:43 | 2019-03-20 00:55 | В | 2.2 | 914 | Акт №11 2019.03.25 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1 | Коррозия и разгерметизация оболочки кабеля в процессе эксплуатации, вызвавшее нарушение электрической изоляции и пробой междуфазной изоляции и изоляции на землю в шейке соединительной муфты СТп-10 КЛ-10 кВ №149.1 от ТП-149 яч.1 до ТП-235 яч.2. Исчерпание ресурса. Срок эксплуатации 33 года. | Ремонт КЛ-10 кВ №149.1 от ТП-149 яч.1 до ТП-235 яч.2 с проведением высоковольтных испытаний. | 22.03.2019г. | Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт землю КЛ-10 кВ №149.1 от ТП-149 яч.1 до ТП-235 яч.2. | 28.03.2019г.
80 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-7 яч.13 | 10 (10.5) | 2019-03-19 23:35 | 2019-03-20 01:58 | В | 2.3833 | 702 | Акт №12 2019.04.08 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0 | Проведение земляных работ в охранной зоне КЛ-6 кВ неустановленными лицами. Проведение благоустройства в районе ул. Водопроводная, 360, в охранной зоне трассы КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ №150.5 от ТП-150 яч.5 до ТП-173 яч.3 без согласования с сетевой организацией АО «НЭСК». Внешнее механическое воздействие механизированной техникой при укладке асфальта. Нарушение электрической изоляции, вызвавшее пробой междуфазной изоляции КЛ-10 кВ №150.5 от ТП-150 яч.5 до ТП-173 яч.3. | Ремонт КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ №150.5 от ТП-150 яч.5 до ТП-173 яч.3 с проведением высоковольтных испытаний. | 26.03.2019г. | 1.Составить Акт о нарушении охранной зоны КЛ. Направить письмо Управление ЖКХ о повреждении кабельной линии КЛ-10 кВ КЛ-10 кВ №150.5 от ТП-150 яч.5 до ТП-173 яч.3 и предоставлении информации о выдаче разрешения на проведение благоустройства в районе ул. Водопроводная, д.360, в охранной зоне КЛ-10 кВ без согласования с АО «НЭСК» и попадании трассы кабельной линии под асфальтное покрытие. 2.Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор за СМО при проведении земляных работ и благоустройства в охранной зоне ТП, КЛЭП и ВЛЭП до завершения строительства и сдачи объекта с оформлением Акта осмотра. | 1.20.04.2019г. 2.Постоянно.
83 | ОДС АО НЭСК | КЛ | Кл-0.4кВ РП-3 ф-4 - ж/д Гагарина 43б | 0.38 | 2019-03-21 23:10 | 2019-03-22 10:36 | В | 11.4333 | 290 | Акт №1 н/н 2019.03.27 | 3.4.14 | 4.13, 4.16 | 1 | Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. Нарушение контакта в месте пайки нулевой жилы и оболочки кабеля в концевой разделке из-за увеличения прохождения токов в нулевой жиле. Термическое повреждение изоляции, вызвавшее пробой в шейке концевой разделки. Исчерпание ресурса. Срок службы 37 лет. Недостатки конструкции. Использование в сети 0,4 кВ вместо нулевой жилы оболочку 3-х жильного кабеля АСБ-10 3*120. | Ремонт кабельной линии КЛ-0,4кВ №РП-3.4 от РП-3 ф.4 до ВРУ ж.д. Гагарина 43-Б. | 22.03.2019г. | 1.Исполнительную документацию о ремонте КЛ-0,4 кВ № РП-3.4 от РП-3 ф.4 до ВРУ-0,4 кВ ж.д. Гагарина 43-Б внести в паспорт КЛ. 27.03.2019г. 2.Включить в план капитального ремонта по замене 3*х жильных кабелей без нулевой жилы в сети 0,4 кВ на кабели с нулевой жилой. 2019г. | 1.20.03.2019г. 2.2019г.
94 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-3 яч-12 | 6 (6.3) | 2019-03-28 09:35 | 2019-03-28 10:10 | В | 0.58333 | 239 | Акт №13 2019.04.03 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0 | Проведение земляных работ в охранной зоне КЛ-6 кВ бригадой ООО «КавказЭлектроСервис». Внешнее воздействие на КЛ-6 кВ при проведении земляных работ механизированной техникой по адресу ул. Кочубея, 3, вызвавшее короткое замыкание фазной изоляции. Нарушение электрической изоляции. | Ремонт КЛ с проведением высоковольтных испытаний силами СМО. | 29.03.2019г. | 1.Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ. 2.Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. | 1.05.04.2019г. 2.Постоянно.
Итого по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 22.4333 | 3876 | х | х | х | 0; 1
Итого по внерегламентным отключениям за 1 квартал | [6 empty] | В | 37.1167 | 9743 | х | х | х | 0; 1
апрель
101 | ОДС АО НЭСК | ТП | РП-4 яч-12 | 6 (6.3) | 2019-04-02 19:32 | 2019-04-02 19:48 | В | 0.26667 | 42 | Акт №14 2019.04.08 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Воздействие животных и птиц. Доступ животного (кот) в помещение ТП-110, в результате которого произошло короткое замыкание с последующим перекрытием воздушного промежутка между ПК при их разрушении. Нарушение электрической изоляции. | Сети потребителя. ООО «Невинномысский хлебокомбинат» | - | Отправить запрос ООО «Невинномысский хлебокомбинат» о предоставлении акта расследования в сети потребителя. 10.04.2019г. | 10.04.2019г.
106 | ОДС АО НЭСК | ПС | ПС Тяговая | 110 | 2019-04-05 14:07 | 2019-04-05 14:57 | В | 0.83333 | 3916 | Акт №15 2019.04.18 | 3.4.9.1 |  | 0 | Отключение (повреждение) в смежной электрической сети. ПС Тяговая. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | Повреждение в смежной электрической сети. | - | Направить в АО РЖД письмо о предоставлении Акта расследования аварийного отключения на п/ст Тяговая. | 17.04.2019г.
107 | ОДС АО НЭСК | ПС | ПС Тяговая | 110 | 2019-04-06 03:05 | 2019-04-06 03:55 | В | 0.83333 | 2025 | Акт №16 2019.04.18 | 3.4.9.1 |  | 0 | Отключение (повреждение) в смежной электрической сети. ПС Тяговая. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | Повреждение в смежной электрической сети. | - | Направить в АО РЖД письмо о предоставлении Акта расследования аварийного отключения на п/ст Тяговая. | 17.04.2019г.
119 | ОДС АО НЭСК | КЛ | ТП-52 яч.1 | 6 (6.3) | 2019-04-17 09:50 | 2019-04-17 10:50 | В | 1 | 651 | Акт №17 2019.04.30 | 3.4.9.3, 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0 | Проведение земляных работ в охранной зоне КЛ-6 кВ. При чистке ливневой траншеи механизированной техникой на закрепленной территории в районе ул. Шоссейной, д.97, во время проведения городского субботника повреждена кабельная линия КЛ-6 кВ № 79.6-А от ТП-79 яч.6 до ТП-90 яч.6 нитка А. Сети потребителя ЗАО «Ставмет». Работы проводились без согласования и вызова представителя сетевой организации АО «НЭСК». Внешнее воздействие на КЛ-6 кВ при проведении земляных работ механизированной техникой, вызвавшее пробой междуфазной изоляции. Нарушение электрической изоляции. | Ремонт КЛ с проведением высоковольтных испытаний силами потребителя ЗАО «Ставмет». | 30.04.2019г. | 1.Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ. 2.Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. | 1.06.05.2019г. 2.Постоянно.
126 | ОДС АО НЭСК | КЛ | П/СТ КПФ Ф-77 | 6 (6.3) | 2019-04-20 18:18 | 2019-04-20 19:00 | В | 0.7 | 595 | Акт №18 2019.05.08 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0 | Во время проведения городского субботника, при благоустройстве прилегающей территории в районе ул. Зои Космодемьянской, д.1 механизированной техникой, персоналом ООО «Блеск» повреждена кабельная линия КЛ-6 кВ № 77К-А от ПС Камвольная до РП-14 яч.10, нитка А. Работы проводились без согласования и вызова представителя сетевой организации АО «НЭСК». Внешнее воздействие на КЛ-6 кВ при проведении земляных работ механизированной техникой, вызвавшее пробой междуфазной изоляции. Нарушение электрической изоляции. | Ремонт КЛ с проведением высоковольтных испытаний. | 24.04.2019г. | 1.Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ. 2.Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. 3.Направить письмо в ООО «Блеск» с экземпляром Акта и Предписания о повреждении кабельной линии для подписания. 4.Направить письмо в Невинномысский институт экономики, управления и права о повреждении кабельной линии КЛ-6 кВ № 77К-А от ПС Камвольная до РП-14 яч.10, нитка А и предоставлении информации о подрядчике, производившем земляные работы на прилегающей территории без согласования и вызова представителя сетевой организации АО «НЭСК», и копии разрешения на проведение благоустройства в районе ул. Зои Космодемьянской, д.1, в охранной зоне КЛ-6 кВ. | 1.30.04.2019г. 2.Постоянно. 3.22.04.2019г. 4.08.05.2019г.
127 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-8 яч 16 | 6 (6.3) | 2019-04-21 16:17 | 2019-04-21 17:25 | В | 1.1333 | 166 | Акт №19 2019.04.30 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0 | Проведение земляных работ в охранной зоне КЛ-6 кВ. Во время проведения городского субботника, при благоустройстве прилегающей территории въезд со стороны гаражного кооператива «Волна», персоналом ООО «НТК» повреждена кабельная линия КЛ-6 кВ № 75.2 от ТП-75 яч.2 до ТП-82 яч.3. Работы проводились без согласования и вызова представителя сетевой организации АО «НЭСК». Внешнее воздействие на КЛ-6 кВ при проведении земляных работ механизированной техникой, вызвавшее короткое замыкание фазной изоляции на Землю. Нарушение электрической изоляции. | Ремонт КЛ с проведением высоковольтных испытаний силами СМО. | 24.04.2019г. | 1.Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ. 2.Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. | 1.30.04.2019г. 2.Постоянно.
131 | ОДС АО НЭСК | КЛ | п\ст ТЯГОВАЯ Ф-68 | 6 (6.3) | 2019-04-24 23:43 | 2019-04-25 00:30 | В | 0.78333 | 399 | Акт №20 2019.04.30 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Коррозия алюминиевой оболочки КЛ в процессе эксплуатации, нарушение герметичности с последующим нарушением электрической изоляции, вызвавшим пробой междуфазной изоляции и изоляции на землю в шейке соединительной муфты СТп-10 КЛ-6 кВ № 68Т от ПС Тяговая ф-68 до РП-2 яч.15. Нарушение электрической изоляции. | Ремонт КЛ с проведением высоковольтных испытаний. | 25.04.2019г. | Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ. | 30.04.2019г.
133 | ОДС АО НЭСК | КЛ | ТП-103 яч-2 | 10 (10.5) | 2019-04-26 02:05 | 2019-04-26 03:26 | В | 1.35 | 585 | Акт №21 2019.05.08 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Коррозия и разгерметизация оболочки кабеля в процессе эксплуатации, вызвавшее нарушение электрической изоляции и пробой междуфазной изоляции и изоляции на землю в шейке соединительной муфты СТп-10 КЛ-10 кВ №149.1 от ТП-149 яч.1 до ТП-235 яч.2. | Ремонт КЛ-10 кВ №149.1 от ТП-149 яч.1 до ТП-235 яч.2 с проведением высоковольтных испытаний. | 30.04.2019г. | Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт землю КЛ-10 кВ №149.1 от ТП-149 яч.1 до ТП-235 яч.2. | 06.05.2019г.
Итого по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 6.9 | 8379 |  |  |  | 0; 1
май
138 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-7 яч.20 | 10 (10.5) | 2019-05-01 18:00 | 2019-05-01 19:03 | В | 1.05 | 776 | Акт №22 2019.05.20 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1 | 1. Прохождение трассы КЛ в зоне ливневой канавы. Агрессивная среда, наличие грунтовых и ливневых вод. Коррозия алюминиевой оболочки КЛ, увлажнение снижение диэлектрической прочности изоляции, повлекшее за собой пробой фазной изоляции на землю в шейке соединительной муфты СТп-10 КЛ-10 кВ от ТП-22 яч.3 до ТП-121 яч.1. Нарушение электрической изоляции в процессе эксплуатации. Исчерпание ресурса. Срок службы КЛ-10 кВ от ТП-22 яч.3 до ТП-121 яч.1 32 года. | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-22 яч.3 до ТП-121 яч.1 с проведением высоковольтных испытаний. | 02.05.2019г. | 1.Исполнительную документацию о ремонте КЛ-10 кВ от ТП-22 яч.3 до ТП-121 яч.1 внести в паспорт КЛ. | 1.06.05.2019г.
139 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-5 яч.11 | 10 (10.5) | 2019-05-01 18:02 | 2019-05-01 20:00 | В | 1.9667 | 790 | Акт №22 2019.05.20 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1 | 2. Прохождение трассы КЛ в зоне ливневой канавы. Агрессивная среда, наличие грунтовых и ливневых вод. Коррозия алюминиевой оболочки КЛ, увлажнение снижение диэлектрической прочности изоляции, повлекшее за собой пробой фазной изоляции на землю в ровном участке КЛ-10 кВ от РП-5 яч.11 до опоры ВЛ-10 кВ №7 «Низки». Нарушение электрической изоляции. Исчерпание ресурса. Срок службы КЛ-10 кВ от РП-5 яч.11 до опоры ВЛ-10 кВ №7 «Низки» 43года. 3.Отсутствие ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | Ремонт КЛ-10 кВ от РП-5 яч.11 до до опоры ВЛ-10 кВ №7 «Низки» с проведением высоковольтных испытаний. | 30.05.2019г. | 2.Исполнительную документацию о ремонте КЛ-10 кВ от РП-5 яч.11 до до опоры ВЛ-10 кВ №7 «Низки» внести в паспорт КЛ. 3.Включить КЛ-10 кВ от РП-5 яч.11 до до опоры ВЛ-10 кВ №7 «Низки» в план капитального ремонта с выносом трассы кабеля из зоны ливневой канавы. 4.Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | 2.30.05.2019г. 3.2019 г 4. В план работ.
142 | ОДС АО НЭСК | КЛ | Н-Нев Ф-117 | 10 (10.5) | 2019-05-13 22:55 | 2019-05-14 01:00 | В | 2.0833 | 3500 | Акт №23 2019.05.21 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Коррозия алюминиевой оболочки КЛ в процессе эксплуатации, нарушение герметичности с последующим нарушением электрической изоляции, вызвавшим пробой междуфазной изоляции и изоляции на землю в шейке соединительной муфты СТп-10 КЛ-10 кВ №117НН ПС Ново-Невинномысская Ф-117 до РП-13 яч.5. Отсутствие ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | Ремонт КЛ с проведением высоковольтных испытаний. | 15.05.2019г. | Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ. | 25.04.2019г.
143 | ОДС АО НЭСК | ТП | РП-5 яч.13 | 10 (10.5) | 2019-05-13 22:55 | 2019-05-14 11:00 | В | 12.0833 | 1440 | Акт №23 2019.05.21 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1 | Невыявленные причины. Повреждение не выявлено. | - | - | Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | -
150 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-8 яч.9 | 6 (6.3) | 2019-05-15 13:00 | 2019-05-15 14:20 | В | 1.3333 | 1897 | Акт №24 2019.05.20 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1 | Нарушение электрической изоляции. Коррозия алюминиевой оболочки КЛ-6 кВ АСБ-6, вызвавшие нарушение герметичности оболочки КЛ и пробой фазной изоляции на землю в шейке соединительной муфты СТП-10. Исчерпание ресурса. Срок службы КЛ-6 кВ от РП-8 яч.13 до ТП-27 яч.2 от начала эксплуатации 54 года. | Ремонт КЛ-6 кВ от РП-8 яч.13 до ТП-27 яч.2 с проведением высоковольтных испытаний. | 20.05.2019г. | Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорта КЛ-6 кВ от РП-8 яч.13 до ТП-27 яч.2. | 23.05.2019г.
151 | ОДС АО НЭСК | КЛ | П\с н\нев Ф-116 | 10 (10.5) | 2019-05-15 14:30 | 2019-05-15 21:15 | В | 6.75 | 1729 | Акт №25 2019.05.21 | 3.4.14 | 4.12, 4.11 | 1 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Стекание пропиточного состава на вертикальном участке КЛ-10 кВ АСБ-10, старение изоляции, пробой междуфазной изоляции КЛ-10 кВ в шейке концевой муфты КНСт на опоре КЛ-10 кВ от ТП-251 яч.2 до опоры с ЛР-513-5 ВЛ-10 кВ №29 «База ГЭС». Электродуговое повреждение. Нарушение электрической изоляции. Отсутствие ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-251 яч.2 до опоры с ЛР-513-5 ВЛ-10 кВ №29 «База ГЭС» с проведением высоковольтных испытаний. | 20.05.2019г. | 1.Исполнительную документацию о ремонте внести в паспорт КЛ-10 кВ от ТП-251 яч.2 до опоры с ЛР-513-5 ВЛ-10 кВ №29 «База ГЭС». 2.Включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты соответствующего класса напряжения. 3.Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | 1.23.05.2019г. 2.2019г. 3. -
156 | ОДС АО НЭСК | РП | РП-7 яч-6 | 10 (10.5) | 2019-05-18 17:25 | 2019-05-18 18:25 | В | 1 | 1575 | Акт №26 2019.06.03 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Несвоевременное выявление и устранение дефектов. Нарушение электрической изоляции. В КТП-265 РУ-10 кВ произошло перекрытие фазной изоляции шин 10 кВ проросшим камышом. | Удаление растительности в помещении КТП-265 и прилегающей территории с проведением высоковольтных испытаний оборудования. | 24.05.2019г. | 1.Направить письмо в ПАО «РусГидро»-«Каскад Кубанских ГЭС» о предоставлении Акта расследования технологического отказа в сети, с указанием причины аварийного отключения, а также предоставления протоколов испытания электрооборудования КТП-265. 2.Предоставить Акт расследования технологического отказа в сети, с указанием причины аварийного отключения, протоколы испытания электрооборудования КТП-265. | 1.22.05.2019г. 2.28.05.2019г.
163 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-7 яч. 20 | 10 (10.5) | 2019-05-22 23:35 | 2019-05-23 00:36 | В | 1.0167 | 614 | Акт №27 2019.06.07 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1 | Прохождение трассы КЛ в зоне ливневой канавы. Агрессивная среда, наличие грунтовых и ливневых вод. Коррозия алюминиевой оболочки КЛ, увлажнение снижение диэлектрической прочности изоляции, повлекшее за собой пробой фазной изоляции на землю в ровном участке КЛ-10 кВ от ТП-22 яч.1 до ТП-160 яч.5 на границе кромки асфальтированной дороги по ул. Московская- ул. Калинина. Нарушение электрической изоляции. Исчерпание ресурса. Срок службы 33 года. | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-22 яч.1 до ТП-160 яч.5 с проведением высоковольтных испытаний. | 30.05.2019г. | Исполнительную документацию о ремонте КЛ-10 кВ от ТП-22 яч.1 до ТП-160 яч.5 внести в паспорт КЛ. | 03.06.2019г.
Итого по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 27.2833 | 12321 |  |  |  | 0; 1
июнь
189 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | РП-8 яч.5 | 6 (6.3) | 2019-06-10 11:50 | 2019-06-10 15:36 | В | 3.7667 | 401 | Акт №28 2019.06.20 | 3.4.8.2 | 4.4 | 0 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства неустановленными лицами. Работы проводились без согласования и вызова представителя сетевой организации АО «НЭСК». Внешнее механическое воздействие. Столкновение автомашины с опорой ВЛ-6 кВ №35 «ЛИНАР», в результате которого произошел обрыв спиральной вязки провода СИП3-50 и падение провода на металлическую конструкцию траверсы на опоре, вызвавшее отключение ВВ в РП-8 яч.5 и ТП-290 яч.6 от действия ЗЗ защиты. Нарушение электрической изоляции. | Устранение обрыва провода ВЛ-6 кВ №35 «Линар». | 10.06.2019г. | Исполнительную документацию о ремонте внести в паспорт ВЛ-6 кВ №35 «Линар». | 14.06.2019г.
192 | ОДС АО НЭСК | КЛ | ТП-103 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-06-15 03:20 | 2019-06-15 04:20 | В | 1 | 196 | Акт №29 2019.07.04 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | КЛ-10 кВ №174.7 от ТП-174 яч.7 до ТП-187 яч.2- сети смежной сетевой организации. | КЛ-10 кВ №174.7 от ТП-174 яч.7 до ТП-187 яч.2- силами смежной сетевой организации. | 25.06.2019г. | Направить письмо в РЭС по СК филиала «Северо-Кавказский» АО «Оборонэнерго» о предоставлении копии Акта расследования причины аварийного отключения. 21.06.2019г. | 21.06.2019г.
193 | ОДС АО НЭСК | КЛ | Ф-115НН | 10 (10.5) | 2019-06-15 03:20 | 2019-06-15 05:20 | В | 2 | 2180 | Акт №29 2019.07.04 | 3.4.9.1 | 4.12 | 0 | Коррозия и разгерметизация оболочки кабеля в процессе эксплуатации, вызвавшее нарушение электрической изоляции и пробой междуфазной изоляции и изоляции на землю КЛ-10 кВ №107.4 от ТП-107 яч.4 до ТП-149 яч.2 при перенапряжениях в сети 10 кВ («Земля» и пробой изоляции в сети смежной сетевой организации КЛ-10 кВ №174.7 от ТП-174 яч.7 до ТП-187 яч.2): в шейке соединительной муфты СС-100; в ровном участке КЛ-10 кВ №107.4 от ТП-107 яч.4 до ТП-149 яч.2; в концевой муфте КЛ-10 кВ №107.4 от ТП-107 яч.4 до ТП-149 яч.2 в ТП-149 яч.2. Исчерпание ресурса. Срок эксплуатации 34 года. | Ремонт КЛ-10 кВ №107.4 от ТП-107 яч.4 до ТП-149 яч.2. с проведением высоковольтных испытаний. | 25.06.2019г. | 1. Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт землю КЛ-10 кВ №107.4 от ТП-107 яч.4 до ТП-149 яч.2. 2. Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. 3. Включить КЛ-10 кВ №107.4 от ТП-107 яч.4 до ТП-149 яч.2 в план капитального ремонта будущих периодов с заменой муфт СС-100 при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | 1. 28.06.2019г. 2. 2020 г. 3. 2019 г.
194 | ОДС АО НЭСК | ТП | Ф-107НН | 10 (10.5) | 2019-06-15 05:30 | 2019-06-15 06:30 | В | 1 | 720 | Акт №30 2019.06.28 | 3.4.7.3 | 4.11, 4.12 | 1 | Несвоевременное выявление и устранение дефектов. На опорном изоляторе ИО-10/700 обнаружен скол поверхности 30% и её загрязнение. КТП-215 находится в районе с ливневой канавой и болотистой местностью. Образование ржавчины на металлических конструкциях. Образование конденсата на поверхности изоляторов в утренний период, вызвавшее перекрытие по поврежденной поверхности изолятора, с дальнейшим распространением электрической дуги на ПК с его разрушением и возникновением двухфазного КЗ. Электродуговое повреждение. Исчерпание ресурса. 39 лет. | 1. Замена поврежденного изолятора и ПК-10 кВ, чистка опорной изоляции оборудования. 2. Выполнить вентиляционные проемы в корпусе КТП, для исключения образования конденсата на поверхности электрооборудования. | 1. 15.06.2019г. 2. 15.07.2019г. | Включить КТП-215 в план капитального ремонта. | 27.12.2019г.
202 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | РП-8 яч. 5 | 6 (6.3) | 2019-06-23 18:40 | 2019-06-23 19:48 | В | 1.1333 | 45 | Акт №31 2019.07.10 | 3.4.9.3, 3.4.12.3 | 4.11 | 0 | Сети потребителя ООО «Кедр». Атмосферные перенапряжения. Разрушение РВО-6 кВ от грозового разряда на опоре №27 ЛР-812-6, отпайка на КТП-286, вызвавшее отключение перекрытие воздушного промежутка между фазами и отключение ВВ в РП-8 яч.5 от действия МТЗ-1 (ТО) защиты. Электродуговое повреждение. | Замена поврежденного РВО-6 на опоре №27 ВЛ-6 кВ №35 «Линар» силами собственника. | 05.07.2019г. | 1. Направить письмо собственнику ООО «Кедр» о предоставлении копии Акта расследования о причине аварийного отключения в сети потребителя. 2. Исполнительную документацию о замене РВО-6 внести в паспорт ВЛ-6 кВ №35 «Линар». 12.07.2019г. | 1. 02.07.2019г 2. 12.07.2019г.
206 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | ТП-103 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-06-25 16:35 | 2019-06-25 17:10 | В | 0.58333 | 363 | Акт №32 2019.07.10 | 3.4.9.3, 3.4.12.3 | 4.11 | 0 | Сети потребителя Гаражи «Экран». Атмосферные перенапряжения. Разрушение РВО-610кВ от грозового разряда на опоре №16 на ЛР-103-3, ввод в КТП-148, вызвавшее перекрытие воздушного промежутка между фазами и отключение ВВ в ТП-103 яч.2 от действия МТЗ-1 (ТО) защиты. Электродуговое повреждение. | Замена поврежденного РВО-10 на опоре №16 ВЛ-10 кВ №19 «Экран» за счет собственника. | 05.07.2019г. | Исполнительную документацию о замене РВО-10 внести в паспорт ВЛ-10 кВ №19 «Экран». | 12.07.2019г.
207 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-7 яч.20 | 10 (10.5) | 2019-06-25 18:55 | 2019-06-25 19:35 | В | 0.66667 | 727 | Акт №33 2019.07.05 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | Отсутствие ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. Проведение благоустройства в районе ул. Кооперативная, д.174,174а-Достоевского, д.11а в охранной зоне трассы КЛ-10 кВ №125.4 от ТП-125 яч.4 до ТП-160 яч.8 без согласования с сетевой организацией АО «НЭСК», при котором кабельная линия оказалась под вновь уложенным асфальтным покрытием без доступа к ранее заложенным чехлам под асфальтированной территорией, потребовавшим вскрытие вновь уложенного асфальтного покрытия. Внешнее механическое воздействие механизированной техникой при укладке асфальта. Нарушение электрической изоляции, вызвавшее пробой междуфазной изоляции в шейке соединительной муфты СС-100 КЛ-10 кВ №125.4 от ТП-125 яч.4 до ТП-160 яч.8. Нарушение электрической изоляции. Предельный срок эксплуатации КЛ, срок службы 25 лет. | Ремонт КЛ-10 кВ №125.4 от ТП-125 яч.4 до ТП-160 яч.8 с проведением высоковольтных испытаний. | 03.07.2019г. | 1. Исполнительную документацию о ремонте КЛ-10 кВ №125.4 от ТП-125 яч.4 до ТП-160 яч.8 внести в паспорт КЛ. 2. Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. 3. Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. 4. Составить Акт о нарушении охранной зоны КЛ. Направить письмо Управление ЖКХ о повреждении кабельной линии КЛ-10 кВ №125.4 от ТП-125 яч.4 до ТП-160 яч.8 и предоставлении информации о выдаче разрешения на проведение благоустройства в районе ул. Кооперативная, д.174,174а-Достоевского, д.11а, в охранной зоне КЛ-10 кВ без согласования с АО «НЭСК» и попадании трассы кабельной линии под асфальтное покрытие. | 1. 08.07.2019г. 2. Постоянно. 3. В плане работ. 4. 10.07.2019г.
208 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | ТП-104 яч.8 | 10 (10.5) | 2019-06-25 19:30 | 2019-06-26 11:40 | В | 16.1667 | 0 | Акт №34 2019.07.10 | 3.4.9.3, 3.4.12.3 | 4.11 | 0 | Атмосферные перенапряжения. Повреждение (лопнул) изолятора на опоре №12-4 с ЛР-106-6, ввод в КТП-314 (собственник- Колюбаева И.В.). Попадание влаги в трещину опорного изолятора на опоре №12-4 ВЛ-10 кВ №12 «Ретранслятор» вызвало пробой фазной изоляции на тело опоры, что привело к перегоранию плавкой вставки ПК-10 кВ в ТП-104 яч.8 Ф-В. Электродуговое повреждение. | Замена поврежденного изолятора, проведение высоковольтных испытаний опорной изоляции на отпайке ВЛ-10 кВ №12 от оп.12 до КТП-314. | 24.03.2018г. | 1. Направить письмо собственнику о недопустимости эксплуатации оборудования с нарушением НТД и необходимости проведения ремонтных работ, с предоставлением акта испытаний электрооборудования. 2. Исполнительную документацию о замене поврежденного изолятора, проведение высоковольтных испытаний опорной изоляции на отпайке ВЛ-10 кВ к КТП-314 внести в паспорт ВЛ (после предоставления потребителем). | 1. 04.07.2019г. 2. 19.07.2019г.
209 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | ТП-103 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-06-26 09:33 | 2019-06-26 15:45 | В | 6.2 | 2098 | Акт №35 2019.07.04 | 3.4.12.3 | 4.11 | 0 | Атмосферные перенапряжения. Разрушение РВО-10 кВ от грозового разряда на опоре №13, ввод в КТП-169, вызвавшее перекрытие воздушного промежутка между фазами и отключение ВВ в ТП-103 яч.2 от действия МТЗ-1 (ТО) защиты. Электродуговое повреждение. | Замена поврежденного РВО-10 на опоре №13 ВЛ-10 кВ №16 «Маркова». | 15.07.2019г. | Исполнительную документацию о замене РВО-10 внести в паспорт ВЛ-10 кВ №16 «Маркова». | 19.07.2019г.
214 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | ВЛ-6кВ №18 | 6 (6.3) | 2019-06-28 16:28 | 2019-06-28 17:20 | В | 0.86667 | 52 | Акт №36 2019.07.04 | 3.4.9.3, 3.4.12.3 | 4.11 | 0 | Сети потребителей электрической энергии. Атмосферные перенапряжения, попадание грозового разряда ВЛ-6 кВ №18 «Гаражи Химик». Повреждений нет. | - | - | - | -
Итого по по внерегламентным отключениям: | [6 empty] | В | 33.3833 | 6782 |  |  |  | 0; 1
ИТОГО по внерегламентным отключениям за 2 квартал | [6 empty] | В | 67.5667 | 27482
июль
223 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | ТП-104 яч-8 | 10 (10.5) | 2019-07-04 18:30 | 2019-07-04 18:30 | В | 0 | 0 | Акт №37 2019.07.10 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | Атмосферные перенапряжения. Грозовой разряд в линию ВЛ-10 кВ №12 «Ретранслятор». В ТП-104 сгорели 2ПК-10 кВ Ф-В, С в яч.8. Поврежденного электрооборудования на ВЛ-10 кВ №12 «Ретранслятор» нет. Нарушение электрической изоляции. | Замена перегоревших ПК в ТП-104 яч.8 после проведения внепланового осмотра. | 05.07.2019г. | Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №12 «Ретранслятор» | 05.07.2019г.
234 | ОДС АО НЭСК | КЛ | Б АЗОТ яч.2 | 6 (6.3) | 2019-07-16 01:50 | 2019-07-16 01:50 | В | 0 | 0 | Акт №38 2019.07.30 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0 | В июле 2019г. при строительстве «Барсучковой малой ГЭС» работниками АО «ЧиркейГЭСстрой», в районе правого берега за низовым откосом правобережной дамбы канала для технического водоснабжения Невинномысской ГРЭС, в охранной зоне кабельных линий от ПС-Б Азот яч.2,58 до РП-100 яч.6,11 вырыт котлован механизированной техникой на расстоянии 6 м. от трассы КЛ-6 кВ. Земляные работы выполнены до завершения выноса кабельных линий из зоны строительства, без согласования и вызова представителя АО «НЭСК». Глубина котлована составляет более 20 м., откосы не укреплены, что привело к его обрушению во время сильного дождя, при этом, при обрушении грунта произошло обнажение обеих кабельных линий на протяжении 10 м., и повреждении изоляции кабельной линии от ПС-Б Азот яч.2 до РП-100 яч.11 и ее отключении действием устройств релейной защиты и автоматики. | 1.Ремонт КЛ-6 кВ №Б.2 от ПС-Б Азот яч.2 до РП-100 яч.11 с проведением высоковольтных испытаний. 2.Оборудование временного подвеса КЛ в зоне обвала грунта до их выноса из зоны строительства. 3.Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ. | 1. 17.07.2019г. 2. 17.07.2019г. 3. 22.07.2019г. | 1. Выполнение мероприятий по выносу трассы КЛ-6 кВ №Б.2 от ПС-Б Азот яч.2 до РП-100 яч.11 и КЛ-6 кВ №Б.58 от ПС-Б Азот яч.58 до РП-100 яч.6, согласно проекту. АО «ЧиркейГЭСстрой» 2. Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. | 1. - 2. Постоянно.
249 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | РП-7 яч.17 | 10 (10.5) | 2019-07-28 21:50 | 2019-07-28 23:10 | В | 1.3333 | 928 | Акт №39 2019.08.02 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0 | Атмосферные перенапряжения (гроза). Грозовой разряд на ВЛ-10 кВ №9 «Водопроводная» опора №1. Повреждение РВО-10. Нарушение электрической изоляции. | Замена поврежденного РВО-10. | 29.07.2019 г. | Исполнительную документацию о замене РВО-10 внести в паспорт ВЛ-10 кВ №9 «Водопроводная». | 02.08.2019г.
Итого по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 1.3333 | 928 |  |  |  | 0; 1
август
254 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-3 яч-4 | 6 (6.3) | 2019-08-07 17:15 | 2019-08-07 18:29 | В | 1.2333 | 323 | Акт №40 2019.08.14 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0 | Внешнее механическое воздействие. Внешнее воздействие на КЛ-6 кВ при проведении земляных работ механизированной техникой по адресу ул. Гагарина, 57, вызвавшее короткое замыкание фазной изоляции КЛ-6 кВ 141.6 от ТП-141 яч.6 до ТП-142 яч.3. Нарушение электрической изоляции. | Ремонт КЛ с проведением высоковольтных испытаний за счет средств СМО. | 09.08.2019г. | 1. Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ-6 кВ 141.6 от ТП-141 яч.6 до ТП-142 яч.3. 2. Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. | 1. 15.08.2019г. 2. Постоянно.
260 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-5 яч.6 | 10 (10.5) | 2019-08-13 07:50 | 2019-08-13 08:15 | В | 0.41667 | 419 | Акт №41 2019.08.20 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрической изоляции. | Ремонт КЛ-10 кВ №РП-5.10 от РП-5 яч.10 до ТП-36 яч.3 силами потребителя. | 20.08.2019г. | 1. Сделать запрос ОАО «ЭМЗ» о предоставления копии акта расследования причины аварии. 2. Исполнительную документацию о ремонте внести в паспорт КЛ-10 кВ №РП-5.10 от РП-5 яч.10 до ТП-36 яч.3 (после предоставления потребителем). | 1. 20.08.2019г. 2. -
266 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | Ф-280 Почтовая | 10 (10.5) | 2019-08-15 14:35 | 2019-08-15 15:45 | В | 1.1667 | 175 | Акт №42 2019.08.20 | 3.4.9.1 | - | 0 | Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети МУП Кочубеевские ПЭС. | - | - | Сделать запрос ГУП СК «Ставрополькоммунэлектро» о предоставления копии акта расследования причины отключения ф-280 ПС Почтовая. | 20.08.2019г.
268 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-4 яч.12 | 6 (6.3) | 2019-08-17 09:45 | 2019-08-17 09:45 | В | 0 | 0 | Акт №43 2019.08.20 | 3.4.9.3 | 4.12 | 0 | Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрической изоляции | Сети потребителя | - | Отправить запрос ООО «Невинномысский хлебокомбинат» о предоставлении Акта расследования аварийного отключения в сети потребителя и копию исполнительной документации по ремонту КЛ-6 кВ №РП-4.12 от РП-4 яч.12 до ТП-110 яч.3 для внесения в техническую документацию. | 20.08.2019г.
273 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-7 яч.20 | 10 (10.5) | 2019-08-21 17:53 | 2019-08-21 18:40 | В | 0.78333 | 833 | Акт №44 2019.08.20 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1 | Прохождение трассы КЛ в зоне ливневой канавы. Агрессивная среда, наличие грунтовых и ливневых вод. Коррозия алюминиевой оболочки КЛ, увлажнение снижение диэлектрической прочности изоляции, повлекшее за собой пробой фазной изоляции на землю в шейке соединительной муфты СТп-10 КЛ-10 кВ от ТП-22 яч.3 до ТП-121 яч.1. Нарушение электрической изоляции. Исчерпание ресурса. Срок службы 32 года. | Ремонт КЛ-10 кВ от ТП-22 яч.3 до ТП-121 яч.1 с проведением высоковольтных испытаний. | 21.08.2019г. | Исполнительную документацию о ремонте КЛ-10 кВ от ТП-22 яч.3 до ТП-121 яч.1 внести в паспорт КЛ. | 26.08.2019г.
274 | ОДС АО НЭСК | КЛ | Ф-47Ш НГРЭС | 6 (6.3) | 2019-08-22 14:30 | 2019-08-22 15:10 | В | 0.66667 | 880 | Акт №45 2019.09.05 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Нарушение электрической изоляции. Коррозия и разгерметизация оболочки кабеля в процессе эксплуатации, вызвавшее нарушение электрической изоляции и пробой на «Землю» в шейке соединительной муфты СТп. | Ремонт КЛ-6 кВ № 47Ш РУ-6 кВ НГРЭС до РП-4 яч.5 нитка «Б» с производством высоковольтных испытаний. | 30.08.2019г. | 1. Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ-6 кВ № 47Ш РУ-6 кВ НГРЭС до РП-4 яч.5 нитка «Б». 2. Выполнение мероприятий инвестиционной программы по реконструкции КЛ-6 кВ Ф-47Ш. | 1. 05.09.2019г. 2. 2019г.
280 | ОДС АО НЭСК | КЛ | ТП-6 РУ-0,4 кВ ф-17 | 0.38 | 2019-08-24 20:26 | 2019-08-25 13:00 | В | 16.5667 | 191 | Акт №4 н/н 2019.09.05 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0 | Внешнее механическое воздействие. Внешнее воздействие механизированной техникой на КЛ-0,4 кВ при проведении земляных работ по адресу пер.Крымский, 2 по производству благоустройства территории (планировка и укладка тротуарной плитки), вызвавшее повреждение изоляции жил КЛ-0,4 кВ, с последующим коротким замыканием фазной изоляции жил Ф-А и Ф-С КЛ-0,4 кВ №6.17 от ТП-6 РУ-0,4 кВ Ф-17 до ВРУ-0,4 кВ пер.Крымский, д.2. Нарушение электрической изоляции. Исчерпание ресурса. КЛ-0,4 кВ марки АСБ-1 3*95+35 1961 года постройки. Срок службы 58 лет. | Ремонт КЛ-0,4кВ №6.17 от ТП-6 ф.17 до ВРУ-0,4кВ ж.д. Крымский 2, с проведением испытаний. | 25.09.2019г. | 1. Исполнительную документацию о КЛ-0,4кВ №6.17 от ТП-6 ф.17 до ВРУ-0,4кВ ж.д. Крымский 2 внести в паспорт КЛ. 2. Составить Акт о нарушении охранной зоны КЛ. Направить письмо Управление ЖКХ о повреждении кабельной линии КЛ-0,4кВ №6.17 от ТП-6 ф.17 до ВРУ-0,4кВ ж.д. Крымский 2 и предоставлении информации о выдаче разрешения на проведение благоустройства в районе пер.Крымский, 2, в охранной зоне КЛ-0,4 кВ с предоставлением копии разрешительных документов. 3. Разработать мероприятия по реконструкции КЛ-0,4кВ №6.17 от ТП-6 ф.17 до ВРУ-0,4кВ ж.д. Крымский 2 и обеспечению второй категории электроснабжения потребителей. | 1. 30.09.2019г. 2. 10.09.2019г. 3. 2019г.
287 | ОДС АО НЭСК | КЛ | Н/НЕВ ф-117 | 10 (10.5) | 2019-08-30 08:15 | 2019-08-30 08:35 | В | 0.33333 | 425 | Акт №46 2019.09.12 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Нарушение электрической изоляции. Нарушение герметичности оболочки КЛ, коррозия и разгерметизация оболочки кабеля в процессе эксплуатации, вызвавшее нарушение электрической изоляции и пробой междуфазной изоляции и изоляции на землю КЛ-10 кВ №117НН от ПС Ново-Невинномысской до РП-13 яч.5 нитка «А» в шейке соединительной муфты СТП-10 3*150-240. | Ремонт КЛ-10 кВ №117НН от ПС Ново-Невинномысской до РП-13 яч.5 нитка «А» с проведением высоковольтных испытаний. | 30.08.2019г. | 1. Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ-10 кВ №117НН от ПС Ново-Невинномысской до РП-13 яч.5 нитка «А». 2. Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | 1. 06.09.2019г. 2. 2019г.
Итого по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 21.1667 | 3246 |  |  |  | 0; 1
сентябрь
292 | ОДС АО НЭСК | КЛ | Ф-117Н | 10 (10.5) | 2019-09-06 04:15 | 2019-09-06 05:20 | В | 1.0833 | 1300 | Акт №47 2019.09.12 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Нарушение электрической изоляции. Нарушение герметичности оболочки КЛ, коррозия и разгерметизация оболочки кабеля в процессе эксплуатации, вызвавшее нарушение электрической изоляции и пробой междуфазной изоляции и изоляции на землю КЛ-10 кВ №117НН от ПС Ново-Невинномысской до РП-13 яч.5 нитка «Б» в шейке соединительной муфты СТП-10 3*150-240. | Ремонт КЛ-10 кВ №117НН от ПС Ново-Невинномысской до РП-13 яч.5 нитка «Б» с проведением высоковольтных испытаний. | 06.09.2019г. | 1. Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ-10 кВ №117НН от ПС Ново-Невинномысской до РП-13 яч.5 нитка «Б». 2. Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | 1. 10.09.2019г. 2. -
296 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-3 ф-20 | 0.38 | 2019-09-11 09:40 | 2019-09-11 10:30 | В | 0.83333 | 50 | Акт №5 н/н 2019.09.30 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Нарушение электрической изоляции. В процессе эксплуатации произошло нарушение герметичности изоляции кабеля, с дальнейшим пробоем изоляции фазы С в шейке соединительной муфты СТп 70-120. Исчерпание ресурса. Срок службы 40 лет. | Ремонт кабельной линии- КЛ-0,4кВ №РП-3.20 от РП-3 ф.20 до ВРУ ж.д. Гагарина 47 1 под. | 28.09.2019г. | Исполнительную документацию о ремонте КЛ-0,4кВ №РП-3.20 от РП-3 ф.20 до ВРУ ж.д. Гагарина 47 1 под. внести в паспорт КЛ. | 30.09.2019г.
300 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-8 яч.13 | 6 (6.3) | 2019-09-13 13:10 | 2019-09-13 14:00 | В | 0.83333 | 425 | Акт №48 2019.09.20 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0 | Внешнее механическое воздействие. Внешнее механическое воздействие на КЛ-6 кВ при проведении земляных работ механизированной техникой (бурильный механизм) в районе жд. №4-8А по ул.Бульвар Мира, вызвавшее короткое замыкание фазной изоляции КЛ-6 кВ № 5.2 от ТП-5 яч.2 до ТП-7 яч.3. Работа проводилась без согласования и вызова представителя сетевой организации АО «НЭСК». Нарушение электрической изоляции. | Ремонт КЛ с проведением высоковольтных испытаний за счет средств СМО ООО «Блеск». | 30.09.2019г. | 1. Разработать мероприятия по выносу трассы КЛ-6 кВ №5.2 от ТП-5 яч.2 до ТП-7 яч.3 при пересечении коммуникаций по Бульвару Мира, д.4-8А, методом горизонтального бурения, с учетом проведённого благоустройства. 2. Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ-6 кВ № 5.2 от ТП-5 яч.2 до ТП-7 яч.3. 3. Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. 4. Направить письмо Управление ЖКХ о повреждении кабельной линии КЛ-6 кВ № 5.2 от ТП-5 яч.2 до ТП-7 яч.3 и предоставлении информации о выдаче разрешения на проведение благоустройства в районе жд. №4-8А по Бульвару Мира в охранной зоне КЛ-6 кВ без согласования и вызова представителя сетевой организации АО «НЭСК». | 1. 30.09.2019г. 2. 04.10.2019г. 3. Постоянно. 4. 25.09.2019г.
311 | ОДС АО НЭСК | ПС | ПС КПФ | 6 | 2019-09-24 12:15 | 2019-09-24 13:15 | В | 1 | 3190 | Акт №49 2019.10.03 | 3.4.9.1 |  | 0 | Отключение (повреждение) в смежной электрической сети. | Повреждение в смежной электрической сети. | - | Направить в ПАО «МРСК Северного Кавказа» Западные электрические сети письмо о предоставлении копии Акта расследования причины аварийного отключения на ПС Камвольная. | 30.09.2019г.
316 | ОДС АО НЭСК | ПС | Ф-11Ш | 6 (6.3) | 2019-09-26 18:45 | 2019-09-26 19:05 | В | 0.33333 | 933 | Акт №50 2019.10.03 | 3.4.9.1 |  | 0 | Отключение (повреждение) в смежной электрической сети. | Отключение (повреждение) в смежной электрической сети ПАО «Энел Россия» филиал НГРЭС. | - | Направить в ПАО «Энел Россия» филиал НГРЭС письмо о предоставлении копии Акта расследования аварийного отключения Ф-11Ш НГРЭС. | 30.09.2019г.
319 | ОДС АО НЭСК | ПС | Ф-64Т | 6 (6.3) | 2019-09-28 03:26 | 2019-09-28 06:50 | В | 3.4 | 492 | Акт №51 2019.10.03 | 3.4.9.1 |  | 0 | Отключение (повреждение) в смежной электрической сети. | Отключение (повреждение) в смежной электрической сети ПАО «Энел Россия» филиал НГРЭС. | - | Направить в Минераловодскую дистанцию электроснабжения РЖД письмо о предоставлении копии Акта расследования причины аварийного отключения Ф-64 ПС Тяговая. | 30.09.2019г.
321 | ОДС АО НЭСК | КЛ | ТП-108 ф-2 | 0.38 | 2019-09-30 11:35 | 2019-09-30 14:50 | В | 3.25 | 57 | Акт №6 н/н 2019.10.01 | 3.4.14 | 4.12, 4.16 | 1 | Нарушение электрической изоляции. Коррозия оболочки кабеля в процессе эксплуатации, нарушение герметичности изоляции в месте прохода кабеля через трубу в подвал ж.д. ул.Новая, 11а, в ровном участке, с дальнейшим пробоем изоляции фазы С на землю. Подвал ж.д. ул.Новая, 11а, затоплен бытовыми стоками. Исчерпание ресурса. Срок службы 33 года. | Ремонт кабельной линии КЛ-0,4 кВ №108.2.1 от ВРУ-0,4 кВ ж.д. ул.Новая, д.11а до ВРУ-0,4 кВ ул.Новая, д.13 | 2019-10-01 | Исполнительную документацию о ремонте КЛ-0,4 кВ №108.2.1 от ВРУ-0,4 кВ ж.д. ул.Новая, д.11а до ВРУ-0,4 кВ ул.Новая, д.13. внести в паспорт КЛ. | 04.10.2019г.
Итого по по внерегламентным отключениям: | [6 empty] | В | 10.7333 | 6447 |  |  |  | 0; 1
ИТОГО по внерегламентным отключениям за 3 квартал | [6 empty] | В | 33.2333 | 10621
октябрь
334 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | п\с Казминский водозабор Ф-60 | 6 (6.3) | 2019-10-06 17:20 | 2019-10-06 18:00 | В | 0.66667 | 208 | Акт №52 2019.10.18 | 3.4.12.2, 3.4.12.3 | 4.11, 4.13 | 0 | Гроза, ливень. Порывистый ветер. При прохождении грозового разряда и в результате сильных порывов ветра в месте болтового соединения шлейфа от ЛР-60-4 до проводов ВЛ-6 КВ произошел надлом провода с дальнейшим расплавлением металла и разрывом цепи фазы В (видны следы перекрытия и оплавления шлейфа провода и его обрыв) и междуфазным КЗ. Электродуговое повреждение. Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи. | Произвести замену шлейфа и ревизию ЛР-60-4 ВЛ-6 кВ №14 «Мелькомбинат». | 07.10.2019г. | 1. Внести изменения в паспорт ВЛ-6 кВ №14 «Мелькомбинат». 2. Провести внеочередные испытания РВО-6 кВ на ВЛ-6 кВ №14 «Мелькомбинат». | 1. 10.10.2019г. 2. 30.10.2019г.
335 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | РП-2 яч-15 | 6 (6.3) | 2019-10-07 03:50 | 2019-10-07 05:25 | В | 1.5833 | 315 | Акт №53 2019.10.08 | 3.4.12.3 | 4.12 | 0 | Атмосферные перенапряжения. Гроза, ливень. Нарушение изоляции (воздушного промежутка). | - | - | П1. Произвести дневной осмотр для выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-6 кВ №17 «Гидросантехмонтаж». 2. Провести внеочередные испытания РВО-6 кВ на ВЛ-6 кВ №17 «Гидросантехмонтаж». | 1. 10.10.2019г. 2. 30.10.2019г.
350 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | П/С Н\Невин Ф-107 | 10 (10.5) | 2019-10-11 23:50 | 2019-10-12 02:30 | В | 2.6667 | 720 | Акт №54 2019.10.25 | 3.4.12.3 | 4.11, 4.14 | 0 | Гроза, ливень. Порывистый ветер. Разрушение изолятора на подвижной части ЛР фаза А с междуфазным КЗ. Электродуговое повреждение. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос. | Замена поврежденного изолятора на ЛР-107-6, чистка опорной изоляции оборудования. | 12.10.2019г. | 1. Исполнительную документацию о ремонте внести в паспорт ВЛ-10 кВ №6 «Красная Деревня». 2. Провести внеочередные испытания РВО-10 кВ на ВЛ-10 кВ №6 «Красная Деревня». | 1. 30.10.2019г. 2. 30.10.2019г.
360 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | РП-9 яч.9 | 6 (6.3) | 2019-10-18 07:35 | 2019-10-18 11:25 | В | 3.8333 | 194 | Акт №55 2019.11.05 | 3.4.8.5 | 4.4, 4.12 | 0 | Прочие воздействия. В результате столкновения неустановленной автомашины с опорой №2 ВЛ-6 кВ №11 «Завокзальная часть» она переломилась и упала на оп. №1. При падении опоры оборван пролет линейного провода АС-70, вызвавший короткое замыкание в сети 6 кВ и перегорание ПК-6 кВ в яч.9 РП-9 РЖД сетевого района. Также на опоре №1 повреждена траверса и разбиты изоляторы. Внешнее механическое воздействие. Нарушение электрической изоляции. | Замена поврежденной опоры №2, устранение обрыва провода ВЛ-6 кВ №11 «Завокзальная часть», ремонт траверсы и замена изоляторов на опоре №1. | 18.10.2019г. | Исполнительную документацию о ремонте внести в паспорт ВЛ-6 кВ №11 «Завокзальная часть». | 23.10.2019г.
371 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-2 яч-15 | 6 (6.3) | 2019-10-28 08:30 | 2019-10-28 09:35 | В | 1.0833 | 625 | Акт №56 2019.11.15 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства персоналом ООО СК «Неон». Внешнее воздействие механизированной техникой на КЛ-6 кВ при проведении земляных работ бурильной установкой по адресу ул. Степная-Партизанская в районе железной дороги со стороны ул.Революционная, вызвавшее короткое замыкание фазной изоляции. Нарушение электрической изоляции. | Ремонт КЛ с проведением высоковольтных испытаний за счет средств СМО. | 11.11.2019г. | 1. Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ. 2. Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. 3. Направить письмо Управление ЖКХ о повреждении кабельной линии и предоставлении информации о выдаче разрешения на проведение земляных работ в районе прохождения трассы кабельной линии по адресу ул. Степная-Партизанская в районе железной дороги со стороны ул.Революционная для включения в Акт расследования причин повреждения кабельной линии 6 кВ. | 1. 15.11.2019г. 2. Постоянно. 3. 30.10.2019г.
Итого по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 9.8333 | 2062 |  |  |  | 0; 1
ноябрь
402 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | РП-7 яч.19 | 10 (10.5) | 2019-11-25 18:15 | 2019-11-25 18:41 | В | 0.43333 | 310 | Акт №57 2019.12.12 | 3.4.13.3 | 4.12, 4.14 | 1 | Перенапряжение в сети при пробое изоляции КЛ-10 кВ №149.1 от ТП-149 яч.1 до ТП-235 яч.2. Механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос. Пробой и разрушение РВО-10 на ЛР-502-14, опора №38 ВЛ-10 кВ №10 «Химпоселок», ввод в ТП-39 яч.3, вызвавшие пробой воздушного промежутка фазной изоляции между проводами. Дефекты изготовления. Образование микротрещин на поверхности материала опорных изоляторов ШФ-20, ПС-70Е, вызвавшие пробой изоляции в шейке изоляторов на оп.35,38 ВЛ-10 кВ №10 «Химпоселок». Нарушение электрической изоляции. Отсутствие ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | Замена поврежденных РВО-10 на ЛР-502-14 на опоре №38 и опорных изоляторов на оп.35,38 ВЛ-10 кВ №10 «Химпоселок». | 26.11.2019г. | 1. Исполнительную документацию о замене РВО-10 на ЛР-502-14 на опоре №38 и опорных изоляторов на оп.35,38 ВЛ-10 кВ №10 «Химпоселок» внести в паспорт ВЛ. 2. Составить Дефектный Акт о причине выхода из строя опорных изоляторов на участке ВЛ-10 кВ №10 «Химпоселок» после проведения капитального ремонта в 2017г. монтажной организацией ООО «Кавказэлектросервис». 3. Включить ВЛ-10 кВ №10 «Химпоселок» в план капитального ремонта с заменой дефектных изоляторов за счет средств монтажной организации ООО «Кавказэлектросервис» 4. Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | 1. 30.11.2019г. 2. 30.12.2019г. 3. 30.12.2019г. 4. -
403 | ОДС АО НЭСК | КЛ | ТП-103 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-11-25 18:23 | 2019-11-25 20:14 | В | 1.85 | 1223 | Акт №57 2019.12.12 | 3.4.13.3 | 4.12, 4.14 | 1 | Коррозия и разгерметизация оболочки кабеля КЛ-10 кВ №149.1 от ТП-149 яч.1 до ТП-235 яч.2 в процессе эксплуатации, вызвавшее нарушение электрической изоляции и пробой междуфазной изоляции и изоляции на землю в ровном участке КЛ в чехле под асфальтированным покрытием. Нарушение электрической изоляции. Исчерпание ресурса. Срок эксплуатации 36 лет. | Ремонт КЛ-10 кВ №149.1 от ТП-149 яч.1 до ТП-235 яч.2 с проведением высоковольтных испытаний. | 29.11.2019г. | 1. Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт землю КЛ-10 кВ №149.1 от ТП-149 яч.1 до ТП-235 яч.2. 2. Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | 1. 03.12.2019г. 2. -
409 | ОДС АО НЭСК | КЛ | КЛ -0,4 кВ №193.17,25 | 0.38 | 2019-11-28 17:22 | 2019-11-28 21:10 | В | 3.8 | 114 | Акт №7 н/н 2019.12.12 | 3.4.8.5 | 4.12, 4.14 | 0 | Внешнее механическое воздействие. При проведении земляных работ по устранению порыва водовода персоналом АО «Водоканал» по адресу ул.Кочубея, 177, без согласования и вызова представителя сетевой организации, механизированной техникой были повреждены кабельные линии в районе ж.д. Калинина, 182/1. После вызова представителя АО «НЭСК» при выемке грунта из затопленного водой котлована обнаружено, что разорваны жилы КЛ-0,4 кВ от ТП-193: ф-20 Наружное освещение, сети МБУ по благоустройству города Невинномысска; ф-17,25 Кочубея, 177, сети АО «НЭСК». Нарушение электрической изоляции. | Ремонт КЛ-0,4кВ №193.17,25 от ТП-193 ф.17,25 до ВРУ-0,4кВ ж.д. Кочубея, 177, с проведением испытаний. | 28.11.2019г. | 1. Исполнительную документацию о КЛ-0,4кВ №193.17,25 от ТП-193 ф.17,25 до ВРУ-0,4кВ ж.д. Кочубея, 177, внести в паспорта КЛ. 2. Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор за СМО при проведении земляных работ и благоустройства в охранной зоне ТП, КЛЭП и ВЛЭП до завершения строительства и сдачи объекта с оформлением Акта осмотра. | 1. 10.12.2019г. 2. Постоянно. | 0
Итого по внерегламентным отключениям | [6 empty] | В | 6.0833 | 1647 |  |  |  | 0; 1
декабрь
417 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-2 яч-11 | 6 (6.3) | 2019-12-09 14:50 | 2019-12-09 18:35 | В | 3.75 | 682 | Акт №58 2019.12.25 | 3.4.8.1 | 4.4, 4.12 | 0 | Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства персоналом ООО «КЭС». Внешнее механическое воздействие. Механическое повреждение оболочки КЛ-6 кВ №РП-2.11.Б от РП-2 яч.11 до КТП-77, нитка Б при проведении земляных работ землеройной техникой (в зеленой зоне между спортивным комплексом «Олимп», по Бульвар Мира, д.27, и зданием по Бульвар Мира, д.32). Работы проводились механизированной техникой без вызова представителя сетевой организации АО «НЭСК». Нарушение электрической изоляции. Механическое повреждение оболочки КЛ, вызвавшее нарушение фазной изоляции и пробоем изоляции на землю. | Ремонт кабеля силами монтажной организации ООО «Кавказэлектросервис» с производством высоковольтных испытаний. | 25.12.2019г. | 1. Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ-6 кВ №РП-2.11.Б от РП-2 яч.11 до КТП-77 нитка Б. 2. Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций с оформлением «Уведомления о наличии подземных коммуникаций и границах охранных зон в месте производства земляных работ». 3. Начальнику КЛЭПиТП Кущенко В.Н. провести персоналу службы по надзору за трассами КЛ внеочередной инструктаж по правилам производства земляных работ сторонними организациями в охранных зонах КЛ и определение мест прохождения трасс и охранных зон КЛ, комплексными методами. | 1. 30.12.2019г. 2. Постоянно. 3. 01.02.2020г.
422 | ОДС АО НЭСК | КЛ | РП-2 яч-11 | 6 (6.3) | 2019-12-14 20:15 | 2019-12-14 21:00 | В | 0.75 | 263 | Акт №59 2019.12.25 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Нарушение герметичности оболочки КЛ, коррозия и разгерметизация оболочки кабеля в процессе эксплуатации, вызвавшее нарушение электрической изоляции и пробой междуфазной изоляции и изоляции на землю КЛ-6 кВ №РП-2.11.А от РП-2 яч.11 до КТП-77, нитка А в шейке соединительной муфты СТП-7. Нарушение электрической изоляции. Исчерпание ресурса. Срок службы оборудования 37 лет. | Ремонт кабеля КЛ-6 кВ №РП-2.11.А от РП-2 яч.11 до КТП-77, нитка А с производством высоковольтных испытаний. | 23.12.2019г. | Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт КЛ-6 кВ №РП-2.11.А от РП-2 яч.11 до КТП-77, нитка А. | 30.12.2019г.
432 | ОДС АО НЭСК | КЛ | ТП-103 яч.2 | 10 (10.5) | 2019-12-24 22:58 | 2019-12-25 00:16 | В | 1.3 | 857 | Акт №60 2020.01.10 | 3.4.14 | 4.12 | 1 | Коррозия и разгерметизация оболочки кабеля КЛ-10 кВ №149.1 от ТП-149 яч.1 до ТП-235 яч.2 в процессе эксплуатации в агрессивной среде (грунтовые воды). Два повреждения: 1. СТП-10 в шейке соединительной муфты перед чехлом, проход под асфальтированным покрытием; 2. СТП-10 в шейке соединительной муфты. Нарушение электрической изоляции. Исчерпание ресурса. Срок эксплуатации 37 лет. | Ремонт КЛ-10 кВ №149.1 от ТП-149 яч.1 до ТП-235 яч.2 с проведением высоковольтных испытаний. | 31.12.2019г. | 1. Исполнительную документацию о ремонте и месте установки вставки внести в паспорт землю КЛ-10 кВ №149.1 от ТП-149 яч.1 до ТП-235 яч.2. 2. Составить Дефектный Акт о причине выхода из строя КЛ-10 кВ №149.1 от ТП-149 яч.1 до ТП-235 яч.2 3. Включить КЛ-10 кВ №149.1 от ТП-149 яч.1 до ТП-235 яч.2 в план капитального ремонта будущих периодов. | 1. 31.12.2019г. 2. 31.01.2020г. 3. 2020г.
437 | ОДС АО НЭСК | ВЛ | РП-5 яч.4 яч.6 | 10 (10.5) | 2019-12-27 08:15 | 2019-12-27 09:18 | В | 1.05 | 777 | Акт №61 2020.01.10 | 3.4.8.4 | 4.12 | 0 | Наброс посторонних предметов на ВЛ. Следы перекрытия на проводах ВЛ. Нарушение изоляции (воздушного промежутка). | Удаление постороннего предмета с проводов ВЛ-10 кВ №8 «Степная». | Немедленно. | - | -
439 | ОДС АО НЭСК | ПС | Н/Невин.2-секция | 10 (10.5) | 2019-12-28 08:15 | 2019-12-28 09:55 | В | 1.6667 | 4500 | Акт №62 2020.01.13 | 3.4.9.1 |  | 0 | Отключение (повреждение) в смежной электрической сети (отключение Т-2 110/10 кВ действием автоматических защитных устройств - ТО). | - | - | Направить в ПАО «МРСК Северного Кавказа» Западные электрические сети письмо о предоставлении копии Акта расследования причины аварийного отключения на ПС Ново-Невинномысская. | 10.01.2020г.
Итого по по внерегламентным отключениям: | [6 empty] | В | 8.5167 | 7079 |  |  |  | 0; 1
ИТОГО по внерегламентным отключениям за 4 квартал | [6 empty] | В | 24.4333 | 10788
ИТОГО по внерегламентным отключениям за 2019 год | [6 empty] | В | 162.35 | 58634

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь