## 1 квартал 2017г
ЖУРНАЛ
учета инцидентов, происшедших на производственных объектах, объектах энергетики и гидротехнических сооружениях АО «НЭСК», поднадзорных Межрегиональному технологическому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 1 квартал 2017г.
№ п/п | Дата и время инцидента | Место инцидента, название объекта, регистрационный номер, и дата его регистрации | Вид инцидента | Причины инцидента |  | Продолжительность простоя, часов | Недоотпуск электроэнергии, кВтч | Экономический ущерб*,тыс.руб. | Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию причин инцидента | Отметка о выполнении мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЯНВАРЬ
1 | 14.01.2017г. | РП-7 яч.10, МТЗ, ЗЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:22 | 148 | - | - | -
| 11-22 | не обнаружено. |  | (не обнаружено)
| 14.01.2017г. | Акт № 1 от 20.01.2017г.,
| 11-44 | ДД Афонин К.Г.
2 | 24.01.2017г. | РП-7.20 ТО | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 1:20 | 1128 |  | Ремонт кабеля с проведением высоковольтных испытаний. Повышение требований к состоянию и аттестации оборудования при подготовке к ППР. Включить в план капитального ремонта. | Выполнено.
| 21-25 | КЛ-10 кв ТП-22.3-ТП-121.1
| 24.01.2017г. | Акт № 2 от 03.02.2017г.,
| 22-35 | ДД Зайцев В.А.
3 | 26.01.2017г. | ТП-103.2 МТЗ, ЗЗ, ТО | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 3:33 | 3500 |  | Ремонт кабеля с проведением высоковольтных испытаний. Повышение требований к состоянию и аттестации оборудования при подготовке к ППР. Включить в план капитального ремонта. | Выполнено.
| 00-47 | КЛ-10 кв ТП-149.1-ТП-235.2
| 26.01.2017г. | Акт № 3 от 03.02.2017г.,
| 04-20 | ДД Дорошко А.В.
4 | 26.01.2017г. | РП-7.19, ТО | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 0:20 | 489 |  | применение метода паяной системы заземления при монтаже муфт СТп-10 на кабельных трассах, проходящих в районах с агрессивной средой. | Постоянно.
| 03-35 | КЛ-10 кв ТП-76.2-ТП-248.2
| 26.01.2017г. | Акт № 4 от 06.02.2017г.,
| 3-45 | ДД Дорошко А.В.
5 | 26.01.2017г. | РП-5.2, ТО | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:35 | 210 | - | Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | В плане работ.
| 00-47 | РВО |  | (не обнаружено)
| 26.01.2017г. | Акт № 5 от 06.02.2017г.,
| 04-20 | ДД Дорошко А.В.
6 | 29.01.2017г. | ПС-110 кВ Тяговая, |  | Сети внешнего поставщика. |  | 1:30 | 5750 | - | Сети внешнего поставщика. | -
| 11-40 | ТН-2 110 кВ
| 29.01.2017г. | Акт не составлялся
| 13-10 | ДД Зайцев В.А.
|  | За январь 2017г. | ТО- 0 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 3 | 7:40 | 11225
|  |  | ФО- 5 | 1.10.Другие причины | 2
ФЕВРАЛЬ
7 | 01.02.2017г. | РП-4А.4, ЗЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:00 | 0 |  | сети потребителя | -
| 19-22 | сети потребителя |  | (сети потребителя)
| 01.02.2017г. | Акт № 6 от 15.02.2017г.,
| 19-22 | ДД Дорошко В.В.
8 | 01.02.2017г. | ПС -25 Азот яч.8, МТЗ | ТО | 1.08.Естественный износ | 1 | 0:31 | 977 |  | Ремонт кабеля с проведением высоковольтных испытаний. Повышение требований к состоянию и аттестации оборудования при подготовке к ППР. Включить в план капитального ремонта. | Выполнено.
| 19-38 | КЛ-6 кВ от ПС-25 Азот.8 до РП-8.10, нитка В |  | (58 лет)
| 01.02.2017г. | Акт № 7 от 16.02.2017г.,
| 20-09 | ДД Дорошко В.В.
9 | 03.02.2017г. | ПС Тяговая 1 секция РУ-6 кВ |  | Сети внешнего поставщика. |  | 0:04 | 289 |  | Сети внешнего поставщика. | -
| 11-33 | Отключение Л-24 110 кВ
| 03.02.2017г. | Акт не составлялся
| 11-37 | ДД Зайцев В.А.
10 | 02.02.2017г. | РП-4А.3, МТЗ | ТО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:00 | 0 |  | сети потребителя | -
| 20-28 | КЛ-6 кВ от РП-4А.3 до РП-2.8 Арнест |  | (сети потребителя)
| 02.02.2017г. | Акт № 8 от 10.02.2017г.,
| 20-28 | ДД Дорошко А.В.
11 | 24.02.2017г. | Ф-68Т, ТО | ТО | 1.08.Естественный износ | 1 | 1:07 | 1056 |  | замена муфт СС-100 при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. Включить КЛ в план капитального ремонта. | Постоянно.
| 14-33 | КЛ-6 кВ Ф-68Т до РП-2.13 |  | (46 лет)
| 24.02.2017г. | Акт № 9 от 02.03.2017г.,
| 15-40 | ДД Дорошко В.В.
12 | 26.02.2017г. | РП-2.13, ТО; РП-2.9 ТО | ФО | 1.08.Естественный износ | 1 | 2:13 | 1057 |  | Ремонт кабеля с проведением высоковольтных испытаний. Повышение требований к состоянию и аттестации оборудования при подготовке к ППР. Включить в план капитального ремонта. | Выполнено.
| 23-50 | КЛ-6 кВ ТП-156.5 до оп.ВЛ-6 кВ №17 "Гидросантехмонтаж" |  | (35 лет)
| 27.02.2017г. | Акт № 10 от 02.03.2017г.,
| 02-25 | ДД Дорошко В.В.
|  | За февраль 2016г. | ТО- 3 | 1.08.Естественный износ | 3 | 3:55 | 3379
|  |  | ФО- 2 | 1.10.Другие причины | 2
МАРТ
13 | 04.03.2017г. | РП-8 яч.13, ЗЗ | ФО | 1.08.Естественный износ | 1 | 2:13 | 918 |  | Ремонт кабеля с проведением высоковольтных испытаний. Повышение требований к состоянию и аттестации оборудования при подготовке к ППР. Включить в план капитального ремонта. | Выполнено.
| 11-00 | КЛ-6 кВ ТП-5.3 - ТП-9.4 |  | (54 лет)
| 04.03.2017г. | Акт № 11 от 16.03.2016г.
| 13-13 | ДД Афонин К.Г.
14 | 06.03.2017г. | ТП-126 яч.3 МТЗ, | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 2:35 | 451 |  | включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты соответствующего класса напряжения. | В плане работ.
| 13-10 | КЛ-6 кв ТП-205.1-ТП-206.3
| 06.03.2017г. | Акт № 12 от 23.03.2016г.
| 15-45 | ДД Зайцев В.А.
15 | 22.03.2017г. | РП-8 яч.7 ТО | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:05 | 900 | - | - | -
| 07-30 | КЛ-10 кВ ТП-174.8 - ТП-187.1 |  | (сети потребителя)
| 22.03.2017г. | Акт № 13 от 27.03.2017г.
| 08-30 | ДД Лызь В.С.
|  | За март 2017г. | ТО- 1 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 5:53 | 2269
|  |  |  | 1.08.Естественный износ | 1
|  |  | ФО- 3 | 1.10.Другие причины | 1
|  | Итого за 1 квартал 2017г. | ТО- 4 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 2 | 4 | 17:28 | 16873
|  |  | ФО-10 | 1.08.Естественный износ | 4
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 5
|  | Начальник ОКСиЭЭ | [6 empty] | Поспелов Г.И.
исп.Заводовская Т.П.