## Общий 2016г.
ЖУРНАЛ
учета инцидентов, происшедших на производственных объектах, объектах энергетики и гидротехнических сооружениях ОАО «НЭСК», поднадзорных Межрегиональному технологическому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору за 2016г.
№ п/п | Дата и время инцидента | Место инцидента, название объекта, регистрационный номер, и дата его регистрации | Вид инцидента | Причины инцидента |  | Продолжительность простоя, часов | Недоотпуск электроэнергии, кВтч | Экономический ущерб*,тыс.руб. | Мероприятия, предложенные комиссией по расследованию причин инцидента | Отметка о выполнении мероприятий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ЯНВАРЬ
1 | 07.01.2016г. | ТП-103.2 МТЗ | ТО | 1.08.Естественный износ | 1 | 3:07 | 2340 | - | включить в план капитальных ремонтов КЛ. | В плане работ.
| 01-23 | КЛ-10 кВ ТП-76.1 до оп.1 ВЛ-10 кВ №8 "Степная" |  | (46 лет)
| 07.01.2016г. | Акт № 1 от 19.01.2016г.,
| 04-30 | ДД Дорошко В.В.
2 | 07.01.2016г. | РП-7.17 МТЗ, ЗЗ | ТО | 1.10.Другие причины | 1 | 3:39 | 2200 |  | - | -
| 01-23 | не обнаружено. |  | (не обнаружено)
| 07.01.2016г. | Акт № 2 от 19.01.2016г.,
| 05-02 | ДД Дорошко В.В.
3 | 07.01.2016г. | ПС Н-Н, ввод 2 секции 10 кВ, Ф-104 НН ДЗ |  | Сети внешнего поставщика. |  | 2:55 | 3462 |  | Сети внешнего поставщика. | -
| 01-42 | яч.Ф-104 НН, пробой ТТ, возгорание
| 07.01.2016г. | Акт № 3 от 19.01.2016г.,
| 04-17 | ДД Дорошко В.В.
4 | 07.01.2016г. | ПС Н-Н, Ф-104 НН ДЗ | ТО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 0:00 | 0 |  | - | -
| 01-42 | яч.Ф-104 НН, пробой ТТ, КЛ-10 кВ Ф-104 - РП-22А.32, работа АВР
| 07.01.2016г. | Акт № 3 от 19.01.2016г.,
| 04-17 | ДД Дорошко В.В.
5 | 14.01.2016г. | РП-7 яч.20 ЗЗ, яч.10 ЗЗ, | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 1:29 | 1536 | - | включить в план капитальных ремонтов КЛ. | В плане работ.
| 17-01 | КЛ-10 кв ТП-22.3-ТП-121.1
| 14.01.2016г. | Акт № 4 от 22.01.2016г.
| 18-30 | ДД Дорошко А.В.
6 | 21.01.2016г. | ТП-180 яч.6, МТЗ | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 0:58 | 773 | - | 1.Ремонт ПБВ трансформатора с проведением высоковольтных испытаний. 2.Ревизия приводов ВН в КТП-194. | Выполнено.
| 09-26 | Т-1 6/10 2500 кВА
| 21.01.2016г. | Акт № 5 от 29.01.2016г.
| 10-24 | ДД Зайцев В.А.
7 | 22.01.2016г. | ТП-103.2 МТЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:45 | 1222 | - | - | -
| 08-55 | не обнаружено. |  | (не обнаружено)
| 22.01.2016г. | Акт № 6 от 02.02.2016г.,
| 10-40 | ДД Дорошко А.В.
8 | 22.01.2016г. | РП-7 яч.17 МТЗ | ТО | 1.10.Другие причины | 1 | 3:47 | 1374 | - | замена неисправного блока IPR. | Выполнено.
| 08-55 | РЗиА
| 22.01.2016г. | Акт № 7 от 02.02.2016г.
| 12-42 | ДД Дорошко А.В.
9 | 28.01.2016г. | РП-8 яч.8 ТО | ФО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 1:17 | 634 | - | Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. | Постоянно.
| 16-38 | КЛ-6 кв ТП-7.2-ТП-8.2 порыв
| 28.01.2016г. | Акт № 8 от 03.02.2016г.
| 17-55 | ДД Афонин К.Г.
|  | За январь 2016г. | ТО- 5 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 2 | 18:57 | 13541
|  |  | ФО- 3 | 1.08.Естественный износ | 1
|  |  |  | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 2
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 3
ФЕВРАЛЬ
10 | 02.02.2016г. | ПС Тяговая 2 секция РУ-6 кВ |  | Сети внешнего поставщика. |  | 0:15 | 793 |  | Сети внешнего поставщика. | -
| 14-35 | КЛ-6 кВ от Т-2 до РУ-6 кВ 2 с, 1 нитка
| 02.02.2016г. | Акт не составлялся
| 14-50 | ДД Дорошко А.В.
11 | 06.02.2016г. | РП-3 яч.13 ТО | ФО | 1.08.Естественный износ | 1 | 0:50 | 350 | - | Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материало, включить в план капитального ремонта КЛ. | В плане работ.
| 23-15 | КЛ-6 кВ РП-3.13-ТП-130.8 |  | (38 лет)
| 07.02.2016г. | Акт № 9 от 17.02.2016г.
| 00-05 | ДД Афонин К.Г.
12 | 29.02.2016г. | РП-8 яч.6 ТО | ТО | 1.03.Дефекты строительства, мотажа. | 1 | 46:16 | 6515 | - | Произвести ремонт силами монтажной организации, в соответствии с гарантийными обязательствами, с производством высоковольтных испытаний. Начальнику КЛЭПиТП усилить контроль скрытых работ в период строительства и монтажа энергообъекта. | Постоянно.
| 13-14 | КЛ-6 кВ ТП-254.3-ЛР-806-1
| 29.02.2016г. | Акт № 10 от 16.03.2016г.
| 13-17 | ДД Афонин К.Г.
|  | За февраль 2016г. | ТО- 1 | 1.08.Естественный износ | 1 | 47:21 | 7658
|  |  | ФО- 1 | 1.03.Дефекты строительства, мотажа. | 1
МАРТ
13 | 06.03.2016г. | РП-4 яч.13,17 МТЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:14 | 387 |  | Сети потребителей. | -
| 00-18 | ТП-198.3 оп.изол. |  | (сети потребителей)
| 06.03.2016г. | Акт № 11 от 16.03.2016г.
| 010-16 | ДД Афонин К.Г.
14 | 12.03.2016г. | РП-Котельная. яч.3 МТЗ, | ТО | 1.08.Естественный износ | 1 | 13:10 | 776 |  | Включить в план капитального ремонта КЛ. | В плане работ.
| 23-50 | КЛ-6 кв ТП-205.1-ТП-206.3 |  | (56 лет)
| 13.03.2016г. | Акт № 12 от 23.03.2016г.
| 02-20 | ДД Зайцев В.А.
15 | 17.03.2016г. | РП-8 яч.7 ТО | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:05 | 900 | - | - | -
| 18-45 | не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 17.03.2016г. | Акт № 13 от 25.03.2016г.
| 19-50 | ДД Дорошко В.В.
16 | 25.03.2016г. | РП-8 яч.7 ТО | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:31 | 271 | - | Замена неисправного блока IPR РЗиА, включение в инвестиционную программу 2016г. Мероприятий по реконструкции РЗиА РП-8. | Выполнено.
| 18-45 | РЗиА |  | (РЗиА)
| 25.03.2016г. | Акт № 14 от 25.03.2016г.
| 19-50 | ДД Дорошко В.В.
|  | За март 2016г. | ТО- 1 | 1.08.Естественный износ | 1 | 16:00 | 2334
|  |  | ФО- 3 | 1.10.Другие причины | 3
|  | Итого за 1 квартал: | ТО- 7 | 1.03.Дефекты строительства, мотажа. | 1 | 82:18 | 23533
|  |  | ФО-7 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 2 | 2
|  |  |  | 1.08.Естественный износ | 3
|  |  |  | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 2
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 6
АПРЕЛЬ
17 | 05.04.2016г. | РП-7 яч.17 МТЗ, ЗЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:55 | 326 |  | - | -
| 06-20 | не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 05.04.2016г. | Акт № 15 от 08.04.2016г.
| 07-15 | ДД Дорошко А.В.
18 | 05.04.2016г. | РП-5 яч.2 МТЗ, ЗЗ | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 1:30 | 1083 |  | применение метода паяной сиситемы заземления при монтаже муфт СТп-10 на кабельных трассах, проходящих в районах с агрессивной средой. | Постоянно.
| 06-20 | КЛ-10 кв ТП-76.2-ТП-248.2
| 05.04.2016г. | Акт № 16 от 15.04.2016г.
| 07-50 | ДД Дорошко А.В.
19 | 25.04.2016г. | Ф-68Т, блинкера РЗиА не выпали |  | сети внешнего поставщика |  | 0:15 | 56 |  | сети внешнего поставщика | -
| 11-45 | не обнаружено
| 25.04.2016г. | Акт № не регистрировался
| 12-00 | ДД Афонин К.Г.
20 | 30.04.2016г. | РП-8 яч.8 ТО | ФО | 1.08.Естественный износ | 1 | 1:27 | 682 |  | Включить в план капитального ремонта КЛ. | В плане работ.
| 18-15 | КЛ-6 кв РП-8.8-ТП-6.2 |  | (57 лет)
| 30.04.2016г. | Акт № 17 от 16.05.2016г.
| 19-42 | ДД ДорошкоВ.В.
|  | За апрель 2016г. | ТО- 0 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 4:07 | 2147
|  |  | ФО- 3 | 1.08.Естественный износ | 1
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 1
МАЙ
21 | 07.05.2016г. | РП-7 яч.20 ТО, ТП-121.2ТО, | ТО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 13:15 | 3790 | - | начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. выполнить замену поврежденного ВРО, замену шлейфа. Произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Направить письмо в УКХ с перечнем высоко растущих деревьев в близи охранной зоны воздушных линий, угрожающих падением. Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | Выполнено. Постоянно.
| 19-50 | РВО, обрыв провода 10 кВ
| 08.05.2016г. | Акт № 18 от 18.05.2016г.
| 09-25 | ДД Дорошко А.В.
22 | 07.05.2016г. | Ф-116НН, ТО, РП-5 яч.11, ТО | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 1:00 | 450 |  | начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. произвести осмотр ВЛ-10 кВ №7 "Низки" и обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Срок: 08.05.2016г. Направить письмо в УКХ с перечнем высоко растущих деревьев в близи охранной зоны воздушных линий, угрожающих падением. Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | Выполнено. Постоянно.
| 19-50 | не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 07.05.2016г. | Акт № 19 от 18.05.2016г.,
| 20-50 | ДД Дорошко А.В.
23 | 15.05.2016г. | РП-8 яч.12 ТО | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 82:20 | 5029 |  | Рекомендовать собственнику включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты, соответствующего класса напряжения. | -
| 02-10 | КЛ-6 кВ ввод в КТП-203 с ВЛ-6 кВ |  | (Сети потребителей).
| 18.05.2016г. | Акт № 20 от 27.05.2016г.
| 12-30 | ДД Дорошко А.В.
24 | 15.05.2016г. | РП-7 яч.20 ЗЗ, яч.10 ЗЗ, | ТО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 4:20 | 1710 | - | начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. устранить обрыв провода. Произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Направить письмо в УКХ с перечнем высоко растущих деревьев в близи охранной зоны воздушных линий, угрожающих падением. Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | Выполнено. Постоянно.
| 13-10 | обрыв провода ВЛ-10 кВ № 8 "Степная"
| 15.05.2016г. | Акт № 21 от 18.05.2016г.
| 17-30 | ДД Афонин К.Г.
25 | 15.05.2016г. | ТП-103.2 МТЗ | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 0:59 | 1403 |  | начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Направить письмо в УКХ с перечнем высоко растущих деревьев в близи охранной зоны воздушных линий, угрожающих падением. Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | Выполнено. Постоянно.
| 15-48 | ветка на проводах 10 кВ
| 15.05.2016г. | Акт № 22 от 18.05.2016г.,
| 16-47 | ДД Афонин К.Г.
26 | 29.05.2016г. | РП-7 яч.20 ТО, | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 1:15 | 1313 | - | начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Направить письмо в УКХ с перечнем высоко растущих деревьев в близи охранной зоны воздушных линий, угрожающих падением. Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | Выполнено. Постоянно.
| 16-15 | не обнаружено
| 29.05.2016г. | Акт № 23 от 30.05.2016г.
| 17-30 | ДД Дорошко А.В.
|  | За май 2016г. | ТО- 3 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 103:09 | 13695
|  |  | ФО- 3 | 2.01.Грозы, ливни. | 5
ИЮНЬ
27 | 03.06.2016г. | РП-7 яч.20 ТО, | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 1:27 | 1973 |  | Начальнику КЛЭПиТП Кущенко В.Н. произвести чистку и протирку опорной изоляции в яч.8 ТП-72 и яч.2 ТП-150. | Выполнено.
| 12-43 | не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 03.06.2016г. | Акт № 24 от 08.06.2016г.
| 14-10 | ДД Лызь В.С.
28 | 03.06.2016г. | ТП-103 яч.2, МТЗ | ТО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 14:40 | 1888 |  | Сети потребителей. Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | Постоянно.
| 22-20 | ЛР-103-4 ВЛ-10 кВ № 19 "Экран" |  | (сети потребителя)
| 04.06.2016г. | Акт № 25от 08.06.2016г.
| 13-00 | ДД Дорошко А.В.
29 | 04.06.2016г. | РП-7 яч.20 ТО, | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 1:30 | 1286 |  | Сети потребителей. фактически являются бесхозяйными. Ввключить в перечень сетей, подлежащих постановке на бесхозяйный учет. | В план работ.
| 13-10 | КЛ-10 кВ оп.64 оп.40 ВЛ-10 кВ №8 "Степная" |  | (сети потребителя)
| 04.06.2016г. | Акт № 26 от 14.06.2016г.
| 15-40 | ДД Зайцев В.А.
30 | 16.06.2016г. | РП-7 яч.9 МТЗ, ЗЗ | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 1:00 | 540 |  | начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Направить письмо в УКХ с перечнем высоко растущих деревьев в близи охранной зоны воздушных линий, угрожающих падением. Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | Выполнено. Постоянно.
| 19-30 | не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 16.06.2016г. | Акт № 27 от 20.06.2016г.
| 20-30 | ДД Лызь В.С.
31 | 16.06.2016г. | ТП-103 яч.2, МТЗ | ФО | 1.08.Естественный износ | 1 | 1:20 | 1125 |  | Замена муфт СС при ремонте на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | В план работ.
| 19-30 | КЛ-10 кВ ТП-103.3-ТП-108.5 |  | (41 лет)
| 16.06.2016г. | Акт № 28 от 24.06.2016г. |  | 2.01.Грозы, ливни.
| 20-30 | ДД Лызь В.С.
32 | 16.06.2016г. | РП-5 яч.2 ТО, | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 2:00 | 1680 |  | Сети потребителей. Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | Постоянно.
| 19-30 | РВО КТП-276 |  | (сети потребителя)
| 16.06.2016г. | Акт № 29 от 22.06.2016г.
| 21-30 | ДД Лызь В.С.
33 | 19.06.2016г. | Ф-103 НН ТО, | ФО | 1.08.Естественный износ | 1 | 1:05 | 398 |  | Замена муфт СС при ремонте на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | В план работ.
| 05-30 | КЛ-10 кВ Ф-103НН "Б"-ТП-108.6 |  | (41 год)
| 19.06.2016г. | Акт № 30 от 24.06.2016г. |  | 2.01.Грозы, ливни.
| 06-35 | ДД Дорошко В.В.
34 | 19.06.2016г. | РП-7 яч.20 ТО, | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 1:00 | 1335 |  | начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. произвести обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Направить письмо в УКХ с перечнем высоко растущих деревьев в близи охранной зоны воздушных линий, угрожающих падением. Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | Выполнено. Постоянно.
| 09-30 | не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 19.06.2016г. | Акт № 31 от 24.06.2016г.
| 10-30 | ДД Лызь В.С.
35 | 19.06.2016г. | Ф-114 НН МТЗ, | ТО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 27:15 | 2056 |  | Сети потребителей. Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | Постоянно.
| 09-30 | прох.изол. КТП-148, ЛР-103-1 ВЛ-10 кВ №19 "Гаражи Экран" |  | (сети потребителя)
| 20.06.2016г. | Акт № 32 от 22.06.2016г.
| 12-45 | ДД Лызь В.С.
36 | 19.06.2016г. | Ф-114, МТЗ | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 1:00 | 2160 |  | Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к ППР. Включить в план капитального ремонта. | Постоянно. В план работ.
| 11-30 | ТП-108 РУ-6 кВ, ВН
| 19.06.2016г. | Акт № 33 от 24.06.2016г.
| 12-30 | ДД Лызь В.С.
37 | 22.06.2016г. | Ф-68Т, ТО, ЗЗ | ТО | 1.08.Естественный износ | 1 | 1:15 | 1300 |  | Замена муфт СС при ремонте на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. Включить КЛ в план капитального ремонта. | Постоянно. В план работ.
| 21-30 | КЛ-6 кВ Ф-68Т-РП-2.13
| 22.06.2016г. | Акт № 34 от 29.06.2016г.
| 22-45 | ДД Зайцев В.А.
38 | 25.06.2016г. | ТП-103 яч.2 ТО, ТП-76 яч.1, ТО, | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 1:00 | 425 |  | Ремонт кабеля с производством высоковольтных испытаний. Заменга РВО на опоре №50 ВЛ-10 кВ №8 "Степная". Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | Выполнено. Постоянно.
| 17-20 | КЛ-10 кВ ТП-149.8- оп.ВЛ-10 №19, РВО оп.ЛР-103-12 ВЛ-10 №8 |  | (сети потребителя)
| 25.06.2016г. | Акт № 35 от 05.07.2016г.
| 18-20 | ДД Зайцев В.А.
39 | 27.06.2016г. | РП-4 яч.7 ЗЗ, | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 2 | 1 | 30:20 | 595 |  | Повышение ответственности потребителей к сохранности электросетей, находящихся на своем балансе. Сети потребителя. | -
| 06-00 | КЛ-6 кВ ЛР-407-12 до КТП-295 |  | (сети потребителя)
| 28.06.2016г. | Акт № 36 от 08.06.2016г.
| 12-20 | ДД Зайцев В.А.
|  | За июнь 2016г. | ТО- 4 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 2 | 1 | 84:52 | 16761
|  |  | ФО- 9 | 1.08.Естественный износ | 3
|  |  |  | 2.01.Грозы, ливни. | 9
|  | Итого за 2 квартал 2016г. | ТО- 7 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 2 | 3 | 192:08 | 32603 |  | проверено для РСР
|  |  | ФО-15 | 1.08.Естественный износ | 4
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 1
|  |  |  | 2.01.Грозы, ливни. | 14
ИЮЛЬ
39 | 07.07.2016г. | РП-3.12, ТО | ФО | 1.08.Естественный износ | 1 | 0:35 | 331 |  | Ремотн кабельной линии с проведением высоковольтных испыьаний, включить в план капитального ремонта. | Выполнено. В плане работ.
| 0-40 | КЛ-6 кВ РП-3.12 - ТП-130.7 |  | (38 лет)
| 07.07.2016г. | Акт № 37 от 18.07.2016г.
| 01-15 | ДД Лызь В.С.
40 | 08.07.2016г. | Ф-103 НН ТО, ТП-103.2 ТО | ФО | 1.08.Естественный износ | 1 | 1:55 | 1310 |  | Замена муфт СС при ремонте на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. Включить КЛ в план капитального ремонта. | Постоянно. В плане работ.
| 18-05 | КЛ-10 кВ Ф-103НН "А"-ТП-103.4 |  | (40 лет)
| 08.07.2016г. | Акт № 38 от 18.07.2016г.
| 20-00 | ДД Дорошко А.В.
41 | 08.07.2016г. | РП-7.20, ТО | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 2:17 | 349 |  | Рекомендовать собственнику повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | Постоянно.
| 18-05 | КТП-269 прох.изол. |  | (сети потребителей)
| 08.07.2016г. | Акт № 39 от 18.07.2016г.
| 20-23 | ДД Дорошко А.В.
42 | 08.07.2016г. | РП-7.13, ТО | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 5:25 | 781 |  | 1) Начальнику КЛЭП Кущенко В.Н.выполнить замену поврежденного РВО. 2). П повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. | 1. Выполнено. 2. Постоянно.
| 18-05 | КТП-192 РВО
| 08.07.2016г. | Акт № 40 от 18.07.2016г.
| 23-30 | ДД Дорошко А.В.
43 | 10.07.2016г. | ПС-49А яч.16, ТО, ЗЗ | ТО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 72:35 | 735 |  | Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. | Постоянно.
| 08-45 | порыв КЛ-6 кВ оп.1А-КТП-136.1 |  | (при земляных работах)
| 13.07.2016г. | Акт № 41 от 15.07.2016г.
| 12-20 | ДД Афонин К.Г.
44 | 10.07.2016г. | РП-ПОШОР яч.12 ТО, ЗЗ, | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 1:00 | 607 |  | Замена муфт СС при ремонте КЛ на муфты СТп из термоусаживаемых материалов. | Постоянно.
| 14-57 | КЛ-6 кВ ТП-206.1-ТП-207.3
| 10.07.2016г. | Акт № 42 от 20.07.2016г.
| 15-57 | ДД Афонин К.Г.
45 | 13.07.2016г. | РП-2 яч.13, МТЗ, ЗЗ, | ФО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 1:00 | 1497 |  | Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. | Постоянно.
| 15-15 | порыв КЛ-6 кВ РП-2.4 до ТП-73.5 |  | (при земляных работах)
| 13.07.2016г. | Акт № 43 от 15.07.2016г.
| 16-15 | ДД Лызь В.С.
46 | 16.07.2016г. | ТП-103 яч.2, МТЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:19 | 647 |  | начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. произвести осмотр трассы ВЛ-10 кВ по фидеру и обрезку деревьев в охранной зоне. | Выполнено.
| 20-33 | не обнаруж. |  | (не обнаружено)
| 16.07.2016г. | Акт № 44 от 22.07.2016г.
| 21-52 | ДД Дорошко А.В.
47 | 16.07.2016г. | РП-7.19, ТО | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 2:47 | 793 |  | применение метода паяной системы заземления при монтаже муфт СТп-10 на кабельных трассах, проходящих в районах с агрессивной средой. | Постоянно.
| 20-35 | КЛ-10 кВ РП-7.19-ТП-193.4
| 16.07.2016г. | Акт № 45 от 21.07.2016г.
| 23-22 | ДД Дорошко В.В.
48 | 20.07.2016г. | ТП-180 яч.4, МТЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:00 | 140 |  | начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. произвести осмотр трассы ВЛ-10 кВ по фидеру и обрезку деревьев в охранной зоне. | Выполнено.
| 05-50 | не обнаруж. |  | (не обнаружено)
| 20.07.2016г. | Акт № 46 от 18.07.2016г.
| 06-50 | ДД Афонин К.Г.
49 | 25.07.2016г. | ПС Тяговая, Т-1, ДЗ |  | 1.10.Другие причины |  | 0:24 | 1840 |  | сети внешнего поставщика | -
| 17-07 | сети внешнего поставщика |  | сети внешнего поставщика
| 25.07.2016г. | Акт не составлялся
| 17-33 | ДД Зайцев В.А.
50 | 25.07.2016г. | Ф-63Т, МТЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:17 | 837 |  | - | -
| 17-33 | не обнаруж. |  | (не обнаружено)
| 25.07.2016г. | Акт № 47 от 27.07.2016г.
| 18-50 | ДД Зайцев В.А.
51 | 25.07.2016г. | РП-2 яч.9, МТЗ, ЗЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:32 | 261 |  | - | -
| 17-33 | не обнаруж. |  | (не обнаружено)
| 25.07.2016г. | Акт № 48 от 27.07.2016г.
| 19-07 | ДД Зайцев В.А.
52 | 26.07.2016г. | РП-7 яч.10, МТЗ, ЗЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:40 | 260 |  | Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | В плане работ.
| 20-50 | не обнаруж. |  | (не обнаружено)
| 26.07.2016г. | Акт № 49 от 29.07.2016г.
| 21-30 | ДД Зайцев В.А.
53 | 26.07.2016г. | Ф-116НН, ЗЗ | ФО | 1.08.естественный износ | 1 | 1:32 | 680 |  | Ремонт кабельной линии, проведение высоковольтных испытаний. Включить в план капитального ремонта КЛ. | В плане работ.
| 21-25 | КЛ-10 кВ ТП-50 яч.2 до ТП-104 яч.3 |  | (40 л.)
| 26.07.2016г. | Акт № 50 от 08.08.2016г.
| 22-57 | ДД Зайцев В.А.
54 | 31.07.2016г. | РП-2 яч.9, МТЗ, ЗЗ | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 1:57 | 213 |  | Ремонт кабельной линии, проведение высоковольтных испытаний. | Выполнено.
| 12-38 | КЛ-6 кВ ТП-140 яч.5 до оп.ВЛ-6 кВ №17
| 31.07.2016г. | Акт № 51 от 12.08.2016г.
| 14-35 | ДД Зайцев В.А.
|  | За июль 2016г. | ТО- 1 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 3 | 97:15 | 11281
|  |  | ФО- 14 | 1.08.Естественный износ | 3
|  |  |  | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 2
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 5
|  |  |  | 2.01.Грозы, ливни. | 2
АВГУСТ
55 | 01.08.2016г. | ТП-103 яч.2, МТЗ, ЗЗ | ФО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 1:15 | 576 |  | 1. Усиление контроля при производстве осмотра трассы воздушных линий. Начальнику ВЛЭП Батракову Ф.М. составить Акт и выдать предписание СМП-205 для устранения нарушения охранной зоны ВЛ-10 кВ и выносе ВЛ-10 кВ из зоны выгрузки грунта. 2. Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. Отв.: начальник ВЛЭП Батраков Ф.М., начальник КЛЭПиТП Кущенко В.Н., начальник сетевого района Шаповалов П.П. Срок: Постоянно. | Выполнено. Постоянно.
| 11-05 | выгрузка земли в охр.зоне ВЛ-10 кВ |  | (при земляных работах, сети потребителей)
| 01.08.2016г. | Акт № 52 от 04.08.2016г.
| 12-20 | ДД Дорошко А.В.
56 | 02.08.2016г. | РП-7 яч.10, МТЗ, ЗЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:30 | 240 |  | Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | В плане работ.
| 9-10 | не обнаруж. |  | (не обнаружено)
| 02.08.2016г. | Акт № 53 от 05.08.2016г.
| 9-40 | ДД Зайцев В.А.
57 | 02.08.2016г. | РП-7 яч.20 ТО, | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 1:58 | 1249 |  | Сети потребителей. Фактически являются бесхозяйными. Ввключить в перечень сетей, подлежащих постановке на бесхозяйный учет. | В плане работ.
| 9-10 | КЛ-10 кВ оп.64 оп.40 ВЛ-10 кВ №8 "Степная"
| 02.08.2016г. | Акт № 54 от 12.08.2016г.
| 11-08 | ДД Зайцев В.А.
58 | 08.08.2016г. | ПС Тяговая, Т-1, ЗЗ |  | сети внешнего поставщика |  | 0:02 | 139 |  | сети внешнего поставщика | -
| 20-05 | сети внешнего поставщика
| 08.08.2016г. | Акт не составлялся
| 20-07 | ДД Афонин К.Г.
59 | 08.08.2016г. | Ф-65Т, МТЗ | ФО | 1.08.естественный износ | 1 | 0:30 | 660 |  | Ремонт кабельной линии, проведение высоковольтных испытаний. Включить в план капитального ремонта КЛ. | В плане работ.
| 21-55 | КЛ-6 кВ ТП-43.3-ТП-46.3 |  | (51 г.)
| 08.08.2016г. | Акт № 55 от 22.08.2016г.
| 22-25 | ДД Афонин К.Г.
60 | 08.08.2016г. | ПС Тяговая, Т-1, ЗЗ |  | сети внешнего поставщика |  | 0:13 | 538 |  | сети внешнего поставщика | -
| 21-57 | сети внешнего поставщика
| 08.08.2016г. | Акт не составлялся
| 22-10 | ДД Афонин К.Г.
61 | 11.08.2016г. | ТП-103 яч.2, ЗЗ | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 7:47 | 3756 |  | Ремонт кабеля с производством высоковольтных испытаний, включить в план капитального ремонта КЛ. | Выполнено. В плане работ.
| 12-45 | КЛ-10 кВ ТП-149.1-ТП-235.2
| 11.08.2016г. | Акт № 56 от 22.07.2016г.
| 20-32 | ДД Афонин К.Г.
62 | 11.08.2016г. | РП-5 яч.2, ТО | ТО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 19:47 | 2185 |  | Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к грозовому сезону. Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | Постоянно. В плане работ.
| 13-51 | КЛ-10 кВ ТП-26.1 до оп.ВЛ-10 кВ №3 "Фрунзе"
| 12.08.2016г. | Акт № 57 от 22.08.2016г.
| 09-38 | ДД Афонин К.Г.
63 | 11.08.2016г. | Ф-63Т, ТО | ТО | 1.08.естественный износ | 1 | 5:25 | 4737 |  | Замена металлической гильзы на ПНД и кабельной вставки с проведением высоковольтных испытаний. Усиление надзора при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. | Выполнено. Постоянно.
| 14-39 | КЛ-6 кВ ТП-87.3 до ТП-228.3 |  | (36 г.)
| 11.08.2016г. | Акт № 58 от 22.08.2016г.
| 18-05 | ДД Афонин К.Г.
64 | 19.08.2016г. | РП-8.11, ТО | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:15 | 70 |  | Начальнику КЛЭПиТП усилить контроль скрытых работ в период строительства и монтажа энергообъекта. | Постоянно.
| 02-00 | КТП-199, Т-1 залез кот |  | (кот, сети потребителей)
| 19.08.2016г. | Акт № 59 от 25.08.2016г.
| 03-15 | ДД Дорошко А.В.
65 | 25.08.2016г. | ТП-126.3, ТО | ТО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 12:50 | 371 |  | - | -
| 21-40 | не обнаружено
| 26.08.2016г. | Акт № 60 от 30.08.2016г.
| 10-30 | ДД Дорошко В.В.
66 | 31.08.2016г. | РП-5.4, ТО | ФО | 2.01.Грозы, ливни. | 1 | 0:40 | 503 |  | - | -
| 18-50 | не обнаружено
| 31.08.2016г. | Акт № 61 от 02.09.2016г.
| 19-30 | ДД Зайцев В.А.
|  | За август 2016г. | ТО- 4 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 2 | 52:12 | 15024
|  |  | ФО- 6 | 1.08.естественный износ | 2
|  |  |  | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 2
|  |  |  | 2.01.Грозы, ливни. | 3
СЕНТЯБРЬ
67 | 02.09.2016г. | РП-4.6, ЗЗ | ФО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 0:55 | 170 |  | Выдача предписаний СМО об ответственности за сохранность электросетей, проходящих по территории города. Надзор при проведении земляных работ СМО при пересечении коммуникаций. | Постоянно.
| 17-15 | КЛ-6 кВ РП-4.6-ТП-32.4
| 02.09.2016г. | Акт № 62 от 09.09.2016г.
| 18-10 | ДД Дорошко А.В.
68 | 09.09.2016г. | РП-7 яч.13, РЗиА не работала | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:23 | 144 |  | Замена неисправного блока IPR, включение в инвестиционную программу 2017г. мероприятий по реконструкции РЗиА РП-7.- | В план работ.
| 22-13 | не обнаружено
| 09.09.2016г. | Акт № 63 от 15.09.2016г.
| 22-36 | 36
|  | За сентябрь 2016г.. | ТО- 0 | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 1:18 | 314
|  |  | ФО- 2 | 1.10.Другие причины | 1
|  | Итого за 3 квартал 2016г. | ТО- 5 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 2 | 5 | 150:45 | 26619
|  |  | ФО-22 | 1.08.Естественный износ | 5
|  |  |  | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 4
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 8
|  |  |  | 2.01.Грозы, ливни. | 5
ОКТЯБРЬ
69 | 08.10.2016г | РП-ПОШОР яч.12 ТО, ЗЗ, | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 1:17 | 312 |  | Ремонт кабеля с производством высоковольтных испытаний. | Выполнено.
| 03-50 | КЛ-6 кВ ТП-206.1-ТП-207.3, КЛ-6 кВ ТП-207.2-ТП-208.4
| 08.10.2016г. | Акт № 64 от 14.10.2016г.
| 05-07 | ДД Зайцев В.А.
70 | 22.10.2016г. | Ф-114НН, МТЗ; Ф-106НН, ТО | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 2:10 | 968 |  | Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при монтаже и подготовке к ППР. | В план работ.
| 04-35 | ТП-104 РУ-10 кВ яч.2, ВН
| 22.10.2016г. | Акт № 65 от 01.11.2016г.
| 06-45 | ДД Лызь В.С.
71 | 24.10.2016г. | ТП-103 яч.2 ТО, ТП-76 яч.1, ТО, | ФО | 2.04.Ураганный ветер. | 1 | 0:30 | 218 |  | Начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. провести осмотр трассы ВЛ-10 кВ по фидеру, выверку расположения деревьев, угрожающих падением на провода, обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ. | Выполнено.
| 10-55 | ветка на ВЛ-10 кВ №8 "Степная" |  | (ветка на ВЛ-10 кВ)
| 24.10.2016г. | Акт № 66 от 07.11.2016г.
| 11-25 | ДД Зайцев В.А.
72 | 24.10.2016г. | РП-5 яч.11 МТЗ | ФО | 2.04.Ураганный ветер. | 1 | 0:20 | 125 |  | - | -
| 12-00 | не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 24.10.2016г. | Акт № 67 от 07.11.2016г.
| 12-20 | ДД Зайцев В.А.
73 | 24.10.2016г. | ТП-103 яч.2 ТО, ЗЗ | ФО | 2.04.Ураганный ветер. | 1 | 1:20 | 535 |  | Начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. провести осмотр трассы ВЛ-10 кВ по фидеру, выверку расположения деревьев, угрожающих падением на провода, обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ. | Выполнено.
| 12-20 | не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 24.10.2016г. | Акт № 68 от 07.11.2016г.
| 13-40 | ДД Зайцев В.А.
74 | 24.10.2016г. | РП-7 яч.20 ТО | ФО | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1 | 1:20 | 712 |  | Сети потребителей, фактически являются бесхозяйными. Включить в перечень сетей, подлежащих постановке на бесхозяйный учет. Повышение требований к СМО при работах в охранной зоне КЛ. Усиление надзора персоналом КЛЭПиТП за коммуникациями, выявление несанкционированных работ. | В план работ. Постоянно.
| 12-25 | КЛ-10 кВ ТП-124.1 до оп.1 ЛР-720-3
| 24.10.2016г. | Акт № 69 от 07.11.2016г.
| 13-45 | ДД Зайцев В.А.
75 | 24.10.2016г. | ПС Н-Н, Ф-108 НН ДЗ | ФО | 1.08.Естественный износ | 1 | 0:00 | 0 |  | Ввключить в план капитальных ремонтов КЛ. | В план работ.
| 13-00 | КЛ-10 кВ Ф-108 НН до РП-22А яч.31 "А" работа АВР |  | 38 л
| 24.10.2016г. | Акт № 70 от 07.11.2016г.,
| 13-00 | ДД Зайцев В.А.
76 | 24.10.2016г. | Ф-280 ПС Почтовая | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:30 | 225 |  | - | -
| 14-00 | сети смежной сетевой организ. |  | сети смежной сетевой организ.
| 24.10.2016г. | Акт № 71 от 07.11.2016г.
| 15-30 | ДД Зайцев В.А.
|  | За октябрь 2016г. | ТО- 0 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 2 | 8:27 | 3095
|  |  | ФО- 8 | 1.08.Естественный износ | 1
|  |  |  | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 1
|  |  |  | 2.04.Ураганный ветер. | 3
НОЯБРЬ
77 | 02.11.2016г. | ТП-180 яч.2, МТЗ | ФО | 2.04.Ураганный ветер. | 1 | 1:00 | 435 | - | Начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. проведение внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 «Циглера». Срок: 02.11.2016г. | Выполнено.
| 13-15 | не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 02.11.2016г. | Акт № 72 от 11.11.2016г.,
| 14-15 | ДД Лызь В.С.
78 | 06.11.2016г | РП-5 яч.2 ТО | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 1:45 | 811 |  | Включить в план капитальных ремонтов КЛ для замены на кабели типа ЦАСБу с не стекающим пропиточным изоляционным составом или с изоляцией из сшитого полиэтилена на вертикальных участках и с перепадом по уровню высоты соответствующего класса напряжения. | Постоянно. В плане работ.
| 11-15 | КЛ-10 кВ ТП-26.1 до оп.1 ЛР-103-15
| 06.11.2016г | Акт № 73 от 21.11.2016г.
| 13-00 | ДД Лызь В.С.
79 | 09.11.2016г | ТП-103 яч.2 ТО, ЗЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:50 | 250 |  | выдача предписаний садовым товариществам, о соблюдении противопожарной безопасности в границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства перед началом дачного сезона. Отв.: начальник ВЛЭП Батраков Ф.М., начальник КЛЭПиТП Кущенко В.Н., начальник сетевого района Шаповалов П.П. Срок: Постоянно. | Постоянно. В плане работ.
| 16-10 | КЗ ВЛ-10 кВ (жгли камыш) |  | (жгли камыш)
| 09.11.2016г | Акт № 74 от 14.11.2016г.
| 17-00 | ДД Дорошко А.В.
80 | 10.11.2016г | ПС-25 Азот яч.8 МТЗ, ЗЗ | ТО | 1.08.Естественный износ | 1 | 1:55 | 1985 |  | Повышение требований к состоянию, аттестации оборудования при подготовке к ППР, включить в план капитального ремонта КЛ. | В плане работ.
| 19-35 | КЛ-6 кВ от ПС 25 Азот яч.8 до РП-8.10А, КЛ-6 кВ от ТП-82.2-ТП-256.3 |  | (57 л)
| 10.11.2016г | Акт № 75 от 21.11.2016г.
| 21-30 | ДД Дорошко А.В.
81 | 20.11.2016г | ТП-103 яч.2 ТО | ФО | 2.04.Ураганный ветер. | 1 | 1:44 | 908 |  | Начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. провести осмотр трассы ВЛ-10 кВ по фидеру, выверку расположения деревьев, угрожающих падением на провода, обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ. | Выполнено.
| 08-55 | не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 20.11.2016г | Акт № 76 от 23.11.2016г.
| 10-39 | ДД Дорошко В.В.
82 | 21.11.2016г. | Ф-280 ПС Почтовая |  | 2.04.Ураганный ветер. | 0 | 5:35 | 838 |  | внешний поставщик | -
| 15-30 | сети смежной сетевой организ. |  | (не обнаружено)
| 21.11.2016г. | Акт № 77 от 28.11.2016г.
| 21-05 | ДД Зайцев В.А.
83 | 21.11.2016г | ТП-103 яч.2 ТО | ФО | 2.04.Ураганный ветер. | 1 | 0:20 | 200 |  | Начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. провести осмотр трассы ВЛ-10 кВ по фидеру, выверку расположения деревьев, угрожающих падением на провода, обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ. | Выполнено.
| 21-20 | не обнаружено |  | (не обнаружено)
| 21.11.2016г | Акт № 78 от 28.11.2016г.
| 21-40 | ДД Зайцев В.А.
84 | 22.11.2016г. | РП-8 яч.12 ТО | ТО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 9:00 | 1853 |  | Начальнику службы ВЛЭП Батракову Ф.М. провести осмотр трассы ВЛ-10 кВ по фидеру, выверку расположения деревьев, угрожающих падением на провода, обрезку деревьев в охранной зоне ВЛ. | Выполнено.
| 00-10 | ВЛ-6 кВ №27 "Промзона" упала ветка |  | (Сети потребителей).
| 22.11.2016г. | Акт № 79 от 28.11.2016г.
| 2016-10-09 | ДД Зайцев В.А.
85 | 25.11.2016г. | Ф-61Т, ТО | ФО | 1.04.Некачественный ремонт | 1 | 1:30 | 720 |  | Ремонт кабеля за счет монтажной организации в период гарантийного срока. Контроль эксплуатирующей организацией выполнения монтажных работ на этапе монтажа. Применение пайки жил кабеля при монтаже муфт 3СТп-10 на кабельных трассах с номинальной нагрузкой, а также проходящих в районах с агрессивной средой. | Выполнено.
| 23-30 | КЛ-6 кВ Ф61Т-ТП-94.5
| 26.11.2016г. | Акт № 80 от 29.11.2016г.
| 00-40 | ДД Зайцев В.А.
86 | 27.11.2016г. | РП-7 яч.10, МТЗ, ЗЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 0:45 | 385 |  | Включение в инвестпрограмму 2017г. Мероприятий по реконструкции РЗиА РП-7. Проведение мероприятий по монтажу и вводу ДГК для компенсации емкостных токов на 1 секции ПС Ново-Невинномысская. | В плане работ.
| 16-20 | не обнаруж. |  | (не обнаружено)
| 27.11.2016г. | Акт № 81 от 29.11.2016г.
| 17-05 | ДД Афонин К.Г.
87 | 30.11.2016г | Ф-11Ш НГРЭС, МТЗ | ФО | 1.10.Другие причины | 1 | 1:55 | 1985 |  | Установка дополнительных средств телемеханизации в целях контроля нагрузки диспетчером. | В плане работ.
| 10-04 | (не обнаружено) |  | (не обнаружено)
| 30.11.2016г | Акт № 75 от 21.11.2016г.
| 10-40 | ДД Лызь В.С.
|  | За ноябрь 2016г. | ТО- 2 | 1.04.Некачественный ремонт | 1 | 26:19 | 10370
|  |  | ФО- 8 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 2
|  |  |  | 1.08.Естественный износ | 1
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 3
|  |  |  | 2.04.Ураганный ветер. | 3
ДЕКАБРЬ
88 | 01.12.2016г | РП-7 яч.10, МТЗ, ЗЗ | ФО | 2.03.Снегопад | 1 | 0:16 | 137 | . | - | -
| 15-44 | не обнаружено.
| 01.12.2016г | Акт № 83 от 05.12.2016г.
| 16-00 | ДД Афонин К.Г.
89 | 01.12.2016г | Ф-107НН, МТЗ, ЗЗ | ФО | 2.03.Снегопад | 1 | 1:45 | 545 | . | - | -
| 15-44 | не обнаружено.
| 01.12.2016г | Акт № 84 от 05.12.2016г.
| 16-00 | ДД Афонин К.Г.
90 | 03.12.2016г | РП-5 яч.11 ТО | ФО | 2.03.Снегопад | 1 | 0:25 | 156 | . | - | -
| 18-25 | не обнаружено.
| 03.12.2016г | Акт № 85 от 05.11.2016г.
| 18-50 | ДД Зайцев В.А.
91 | 03.12.2016г | Ф-60КВ, ТО | ФО | 2.04.Ураганный ветер. | 1 | 2:04 | 300 | . | Сети потребителей | -
| 19-31 | КЗ ВЛ-6 кВ №14 "Мелькомбинат" |  | (сети потребителей)
| 03.12.2016г | Акт № 86 от 05.12.2016г.
| 21-35 | ДД Афонин К.Г.
92 | 04.12.2016г | ТП-136 Азот яч.20, ТО | ФО | 2.04.Ураганный ветер. | 1 | 8:35 | 85 | . | - | -
| 02-00 | не обнаружено.
| 04.12.2016г | Акт № 87 от 06.12.2016г.
| 1935-10-01 | ДД Лызь В.С.
93 | 28.12.2016г | ТП-52 яч.1, ТО | ФО | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 0:30 | 708 | . | - | -
| 15-00 | КЛ-6 кВ ТП-28.7-оп.ВЛ-6 кВ №4 Фабрика
| 28.12.2016г | Акт № 88 от 06.12.2016г.
| 15-30 | ДД Лызь В.С.
|  | За декабрь 2016г. | ТО- 0 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 1 | 13:35 | 1931
|  |  | ФО- 6 | 2.03.Снегопад | 3
|  |  |  | 2.04.Ураганный ветер. | 2
|  | Итого за 4 квартал | ТО- 2 | 1.04.Некачественный ремонт | 1 | 48:21 | 15396
|  |  | ФО-22 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации | 5
|  |  |  | 1.08.Естественный износ | 2
|  |  |  | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 1
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 4
|  |  |  | 2.03.Снегопад | 3
|  |  |  | 2.04.Ураганный ветер. | 8
|  | Итого за 2015 год. | ТО-20 | 1.05.Изменение свойств материала в процессе эксплуатации- 2 | 11 | 473:32 | 98151
|  |  | ФО-57 | 1.08.Естественный износ | 14
|  |  |  | 1.09.Повреждение оборудования эл.сетей СМО и иными организациями, посторонними лицами-4. | 8
|  |  |  | 1.10.Другие причины | 34
|  |  |  | 2.01.Грозы, ливни. | 2
|  |  |  | 2.03. Снегопад | 4
|  |  |  | 2.04.Ураганный ветер. | 4
|  | Начальник ОКСиЭЭ | [6 empty] | Поспелов Г.И.
исп.Заводовская Т.П.