Приложение № 1

к документации о проведении Запроса цен № 2

от «07» октября 2019 г.

Техническое задание

на поставку блочного распределительного пункта

БРП (РП-17)

Объектом поставки является Блочный распределительный пункт (БРП). Поставляемый БРП предназначен для приема, учета и распределения электроэнергии, защиты от перегрузки и токов короткого замыкания присоединенных линий электропередач в распределительных сетях АО «НЭСК» на уровне напряжения - 6кВ.

Основные требования к продукции.

Показатели надежности приведены в Таблице 1.

Таблица 1.    Показатели надежности

| п/п № | Наименование | Ед.изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установленный полный срок службы, не менее | лет | 25 |
| 2 | Установленная безотказная наработка (по ГОСТ 27.002-2015), не менее | час | 26000 |
| 3 | Среднее время восстановления (по ГОСТ 27.002-2015), не более | час | 1 |
| 4 | Средний ресурс до капитального ремонта (по ГОСТ 27.002-2015), не менее | час | 48000 |
| 5 | Коммутационная износостойкость при номинальном нагрузочном токе (по ГОСТ 17703-72), не менее | цикл ВО | 2000 |
| 6 | Механическая износостойкость разъединителя-выключателя нагрузки (по ГОСТ 17703-72), не менее | цикл ВО | 2000 |

Состав оборудования должен соответствовать техническим характеристикам и параметрам, указанным в опросном листе (ОЛ).

- Гарантийный срок на поставляемое оборудование должен быть не менее 36 месяцев с даты приемки;

- Оборудование должно соответствовать техническим характеристикам, указанным в опросном листе.

- Оборудование должно соответствовать показателям надежности, приведенным в Таблице 1.

- Перед поставкой оборудования поставщик проводит комплекс мероприятий по опробованию оборудования с предоставлением необходимых протоколов (испытание опорной изоляции).

- Поставщик обеспечивает шеф - монтаж оборудования. Шеф – монтаж оборудования включает в себя организацию вторичных цепей между камерами КСО, установленных в блоках, шинных перемычек на месте установки блоков, пусконаладочные работы вторичных и групповых цепей сети освещения и пожарной сигнализации (полная заводская готовность).

В комплект поставки должны входить:

- Блочно-модульное здание из сэндвич-панелей;

- РУ-6 кВ, согласно схем главных цепей ВН (оборудование типа КСО с предохранителями, ОПН, вакуумными выключателями, разъединителями, заземляющими ножами и другое оборудование согласно опросного листа и однолинейной схемы);

- Система отопления с блоком контроля температуры;

# Щит собственных нужд - 1 шт.,

# Щит источника бесперебойного питания - 1 шт.,

- Пожарно-охранная сигнализация;

РП блочно-модульного исполнения должна включать в себя системы жизнеобеспечения (освещение рабочее и аварийное, отопление и вентиляцию, систему оперативного тока).

Технические требования.

- Требования к конструкции блок-модулей.

# Конструкция стен и кровли блочно-модульного здания выполняется из сэндвич-панелей.

# Блочно-модульное здание должно иметь молниезащиту согласно - РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

- Корпусы блок-модулей выполнить в виде конструкций, состоящих из следующих элементов:

- сборный несущий металлический каркас, выполненный из стальных профилей толщиной не менее 3,0 мм;

- стены блок-модулей обшить бескаркасными панелями типа "сэндвич";

- наполнитель - минеральная плита из базальтового волокна с коэффициентом теплопроводности по ISO 8301-1991;

- наружный слой стеновых панелей изготавливается из тонколистовой оцинкованной и окрашенной стали марки ПК;

- потолки блок-модулей  обшить стальными оцинкованными листами толщиной не менее 0,5мм, с  утеплением;

- пол основания блок-модулей выполнить ровный, без стыков, применить рифлёный метал не менее 3 мм;

- Пол блок модулей выполнить утеплённым;

- в полу блок-модулей предусмотреть герметичные кабельные проходки, с уплотнителями;

- крышу выполнить в виде сборной конструкции метало профиля толщиной не менее 0,5 мм; (кровлю здания выполнить со скатами, иметь выступ по наружным частям за пределы блока (200-250 мм), чтобы отвод атмосферных осадков от боковых панелей осуществлялся естественным способом (без навеса дополнительных элементов по периметру);

- металлические конструкции и элементы, не находящиеся за сэндвич-панелями (внутри помещения) утеплить минеральной плитой из базальтового волокна, или иными способами для устранения «мостиков холода»;

- монтаж стеновых панелей выполнить согласно инструкции ИС 5284-013-01395087-2002;

- двери и ворота выполнить сборными с одинарным уплотнителем;

- двери блок-модулей оборудовать фиксаторами удерживающие их в открытом положении при проведении ремонтных или профилактических работ;

- На дверях, с внутренней стороны, предусмотреть «конверты» (вкладные карманы), для вложения однолинейной схемы РП формата А-3;

- в полу отсеков РУ-6 кВ выполнить люки со съемными крышками, обеспечивающие возможность доступа в подпольное пространство;

- для обеспечения естественной вентиляции на дверях блок-модулей РУ-6 кВ или на боковых стенах установить жалюзийные решетки, обеспечивающие охлаждение оборудования при эксплуатации и исключающие попадание внутрь дождя и снега;

- антикоррозийную защиту металлических конструкций, расположенных на открытом воздухе, выполнить в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии";

- цвет покраски внешних металлических элементов и сэндвич-панелей выполнить согласно:

Цвет каркаса РП - RAL5005
Цвет панелей сэндвич снаружи - RAL7001
Цвет панелей сэндвич внутри - белый
Цвет дверей ячеек КСО - RAL1014

В случае несовпадения нумерации RAL иных изготовителей, цвет панелей подбирается близкой к указанной и согласовывается с заказчиком.

- Степень огнестойкости блочно-модульного здания (БМЗ) из сэндвич-панелей должна соответствовать – II, класс конструкций по пожарной опасности С0 по Федеральному закону ФЗ-123 №123-ФЗ от 22.07.2008.

- Конструкция блочно-модульного здания БРП (с учетом сварных швов или клепанных соединений) должна обеспечивать защиту от проникновения внутрь грызунов через стены, двери, пол, крышу.

- Блочно-модульное здание должно соответствовать третьему классу устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50491.

- Входы в РП обеспечиваются внешними лестничными блоками с перилами, тип блока и применяемый материал разрабатывает изготовитель БРП. План-эскиз согласовывается с заказчиком.

- Фундамент РП выполняется трубостоечный, на сваях (ВЫПОЛНЯЕТ ЗАКАЗЧИК).

Требования к камерам КСО РУ-6 кВ

- Требования к конструктивному исполнению

2.1. Общие требования

Камеры КСО должны иметь сварной или клепанный каркас с дверью, закрывающейся на механическое запорное устройство. Магнито-механические запорные устройства не применять. Внутри каркаса камеры КСО на кронштейнах должна располагается рама с установленной на ней защитно-коммутационной аппаратурой, управление которой осуществляется рукоятками управления, установленных на передних стойках каркаса снаружи камеры КСО. В верхней части камеры предусмотреть релейный отсек для монтажа блоков релейной защиты, счетчиков электрической энергии, а так же вторичные цепи, обеспечивающие их функционирование. Для крепления сборных шин в верхней части панели установить кронштейн с опорными изоляторами. Со стороны фасада в верхней части камеры КСО установить ограждение сборных шин. Для крепления кабелей отходящих линий предусмотреть конструктив, предусмотренный в нижней части каркаса, который также обеспечивает крепление трансформатора тока нулевой последовательности.

Изготавливаемые камеры устанавливаются в распредустройство, имеющее однорядную установку камер КСО. Изготавливаемые камеры должны обеспечить крепление шинного моста в стальном глухом коробе от секционного разъединителя.  Сопряжение стального короба шинного моста с камерами КСО должно быть таким, что бы отсутствовала возможность прикосновения персонала к токоведущим частям. Степень защиты — с фасадной стороны и с одной из боковых сторон - IP20; с одной из боковых сторон и задней части — IP00. С одной из боковых сторон камеры КСО должна быть сплошная несъемная панель. При установке камер КСО в ряд боковая сплошная панель предыдущей камеры КСО должна закрывать открытую боковую сторону следующей панели КСО. На конечных панелях КСО открытая боковая сторона должна закрываться торцевой сплошной панелью. Торцевые панели должны быть съемными, для возможности расширения в дальнейшем числа устанавливаемых камер КСО. Количество панелей и план расположения приводятся в опросном листе. На каждой камере КСО снаружи двери должна быть паспортная табличка, табличка с номером камеры КСО по плану, знаки безопасности. Надписи должны быть стойкими к истиранию.

В камерах КСО должна быть обеспечена возможность безопасной замены перегоревших ламп освещения без снятия напряжения с главных цепей шкафа камер КСО.

В камерах КСО должны быть предусмотрены следующие блокировки:

- Блокировки, не допускающие включения заземляющего разъединителя, при включенном шинном или линейном разъединителе в камере КСО, от которых возможна подача напряжения на участок главной цепи камеры, где размещен заземляющий разъединитель;

- Блокировка не допускающая включения и отключения шинного и линейного разъединителя при включенном вакуумном выключателе.

2.2.  Материалы стальных конструкций

Толщина стального каркаса камеры КСО должна составлять не менее 2 мм. Толщина двери должна составлять не менее 1,5 мм. Толщина стальных рам и монтажных панелей под защитно-коммутационные аппараты должна составлять не менее 2 мм.

2.3. Изготовление и монтаж стальных конструкций

Металлоконструкции должны изготавливаться в соответствии с рабочей документацией, утвержденной разработчиком и принятой к производству предприятием-изготовителем. Конструкции должны удовлетворять установленным при проектировании требованиям по несущей способности (прочности и жесткости). Технология производства конструкций должна регламентироваться технологической документацией, утвержденной в установленном на предприятии-изготовителе порядке. Металлоконструкции должны быть защищены от коррозии. Качество очистки поверхности конструкций от жировых загрязнений перед нанесением защитных покрытий должно соответствовать второй степени обезжиривания поверхности по ГОСТ 9.402-2004.

2.4. Антикоррозийная защита стальных конструкций

Стальные конструкции защищать полимерной порошковой краской общей толщиной не менее 100 мкм. Перед нанесением порошковой краски на стальную поверхность, предварительно выполнить общую очистку ее от грязи, пыли, масла, затем обезжиривание и пескоструйную очистку до степени 2 по ГОСТ 9.402-2004. Защиту болтов, гаек и шайб от коррозии осуществлять путем горячего оцинкования методом погружения в расплав, либо путем гальванического оцинкования методом погружения в расплав, либо путем гальванического оцинкования (кадмирования) с последующем хромированием по ГОСТ 9.303-84 Кроме того, толщина покрытия в резьбе не должна превышать плюсовых допусков.

2.5. Сертификация материалов

Все применяемые материалы должны быть сертифицированы. Применение не сертифицированных материалов не допускается.

- ТРЕБОВАНИЯ К ОБОРУДОВАНИЮ

3.1. Оснащение камер КСО

Основное оборудование камер КСО определяется опросным листом. Компоновку сборных шин принимать в соответствии с принятой на заводе-изготовителе, но не противоречащей требованиям ПУЭ. Сборные шины должны иметь отличительную окраску. Окраску производить в соответствии с ПУЭ. Материал ошиновки - алюминий, сечение принимать в соответствии с номинальным током сборных шин, указанным в опросном листе. Окраску шин выполнить в соответствии с требованиями ПУЭ. Предусмотреть освещение камер КСО.

3.2 ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКТНОСТИ ПОСТАВКИ

Комплект поставки должен включать все необходимое оборудование, определенное опросным листом. Ответственность за комплектность и работоспособность комплектно поставляемого оборудования в составе камер КСО несет Поставщик (изготовитель).

3.3 ТРЕБОВАНИЯ К НАДЕЖНОСТИ

Камеры КСО должны быть рассчитаны на 25-летний срок эксплуатации. Камеры КСО и все системы должны быть надежной конструкции, прошедшие испытания. Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано. Все материалы, используемые для изготовления камер КСО, должны быть устойчивы и надежны в рабочей среде, и иметь сертификаты, характеризующие химический состав, механические свойства и результаты испытаний. Поставщик в технической спецификации должен предоставить данные по надежности оборудования: установленная безотказная наработка, ресурс до капитального ремонта, полный ресурс. Оборудование должно быть выполнено на высоком техническом уровне, и соответствовать требованиям действующих норм РФ.

Поставляемое оборудование должно быть новым и не бывшим в употреблении. Заказчик (или уполномоченное лицо) имеет право проводить инспекцию по проверке качества изготавливаемого оборудования на заводе-изготовителе.

Гарантийный срок с даты приемки – не менее 36 месяцев.

3.4 ТРЕБОВАНИЕ К КОМПОНОВКЕ

Рукоятки управления, установленные на передних стойках каркаса снаружи камеры КСО, привода коммутационного оборудования, должны иметь возможность регулировки.

Расположение трансформаторов тока должно обеспечивать свободный доступ ко вторичным цепям на трансформаторе тока, для проведения метрологических испытаний без демонтажа оборудования.

# Расположение линейного разъединителя в ячейке должно обеспечивать возможность проверки фразировки присоединения без снятия напряжения.

# Расположение коммутационного оборудования должно обеспечивать визуальный контроль за выполнением производимых операций, в частности, за включением и отключением разъединителей, заземляющих ножей, а также общего обзора внутри камеры, где размещается оборудование

# Характер движения и направление движения органов управления привода должны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 689-90 (МЭК 129-84), табл. 5.

# Отклонения от данного требования не допускаются!

### Требования к системе отопления и вентиляции

# 4.1 Требования к подсистеме отопления.

# Отопление предусмотреть согласно СП 7.13130.2013, СП 60.13330.2012 и ПУЭ.

# Отопление блока – электрическое. В качестве отопительных приборов принять электрические конвекторы с автоматическим регулированием температуры теплоотдающей поверхности нагревательного элемента в зависимости от температуры воздуха в помещении.

# Мощность обогрева и количество обогревателей в помещениях определяет на основе теплового расчета производитель КТП.

#### 4.2 Требования к подсистеме вентиляции:

# помещение РУ-6 кВ должны быть оборудованы естественной вентиляцией;

# Естественная вентиляция должна выполняться путем инфильтрации через жалюзийные решетки, расположенные в верхней и нижней части дверей или в стенах, с возможностью их перекрытия, закрытия в зимнее время года.

# Требования к системе освещения

# Требования к рабочему освещению:

# Освещенность не менее 200 лк в помещении РП. Реализация на основе светильников со  светодиодными лампами.

# Требования к системам охранной и пожарной сигнализации

# 6.1 Требование к системе охранной сигнализации:

# Выполнить согласно требований РД 78.145-93.

# Для контроля входных дверей на открывание использовать магнитоконтактные датчики.

# 6.2 Требования к подсистеме пожарной сигнализации.

# Выполнить согласно требований СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2013, РД 78.145-93.

# Предусмотреть установку дымовых пожарных извещателей. Тип и количество датчиков определяет производитель БРП.

- Требования безопасности и охраны окружающей природной среды

- БРП должна соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 14695-80, ПУЭ, ПТЭЭП, СНиП 21-01-97, СП52.13330.2011, ПОТ Р М-016-2001 (РД 153-34.0-03.150), ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.019, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.1.038, ГОСТ 12.2.003, ГОСТ 12.2.007.0, ГОСТ 12.2.007.4 и ГОСТ 12.2.049.

- Требование к системе учета

8.1 Тип счетчиков электрической энергии, измерительных трансформаторов согласно опросного листа. Срок изготовления – 2019 г.

8.2 Выполнить прокладку сигнальных цепей в блок-канале от интерфейса EIA-485 счетчиков электрической энергии и блоков релейной защиты до шкафа УСПД. В проектируемом БРП предусмотреть, шкаф УСПД (габариты ВхШхГ: 500х400х220) до которого осуществить прокладку сигнальных цепей в блок-канале от интерфейса EIA-485 с запасом – 2м.   Объединение интерфейсов счетчиков электрической энергии и блоков релейной защиты выполнить разными шинами.

# Требование к щиту собственных нужд (ЩСН)

| Технические и функциональные характеристики |
| --- |
| 1. ЩСН | Ед. изм. | Кол-во |
| Щит собственных нужд серии «ЩСН» | Шт. | 1 |
| Номинальное напряжение, В -230; 400; Род тока – переменный частотой 50 Гц; Номинальный ток главных цепей, А - 32; Наличие счетчика учета расхода электрической энергии-отсутствует; Наличие системы «АВР»- предусмотреть ввод с автоматом от стороннего источника питания; Способ обслуживания- односторонний; Степень защиты, по ГОСТ 14254-80-IP31; Подвод кабеля-снизу; Габаритные размеры щита, определяет изготовитель |  |  |
| В комплектацию ЩСН должно входить: |
| Выключатель нагрузки модульного типа (Ввод) | Шт. | 1 |
| Автоматический выключатель модульного типа | Шт. | По количеству питающих линий на собственные нужды |
| Дифференциальный автомат модульного типа на розеточную сеть | Шт. | 2 |
| Трансформатор напряжения ~220/36В | Шт. | 1 |
| Розетка щитовая | Шт. | 2 |
| Контактор модульный | Шт. | 2 |

Количественный состав комплектации ЩСН может корректироваться по согласованию с Заказчиком.

Щит собственных нужд ЩСН предназначен для приема электрической энергии от источника переменного тока (ячейка трансформатора собственных нужд) и распределение этой энергии по подключенным потребителям.

Щит собственных нужд ЩСН служит для питания цепей:

-освещения (рабочее, аварийное);

-отопления;

-приборов охранно-пожарной сигнализации.

-вентиляция ИБП

-обогрев ИБП

Все линии щита защищены от перегрузки и токов короткого замыкания с помощью автоматических выключателей.

На двери щита собственных нужд установить розетки:

-для питания переносного светильника (U=~36В);

-для питания электроинструмента (U=~230В).

Срок службы щита при условии замены аппаратов, выработавших свой ресурс, - не менее 25 лет;

Гарантийный срок – не менее гарантийного срока изготовителя с даты приемки;

Вид климатического исполнения – У3;

Все применяемые материалы должны быть сертифицированы.

Применение не сертифицированных материалов не допускается.

# Требования источнику бесперебойного питания

| Технические и функциональные характеристики «ЩИБП» |
| --- |
| Щит источника бесперебойного питания серии «ЩИБП» |
| Номинальное напряжение, В -12; 230; Род тока – постоянный; переменный частотой 50 Гц; Номинальный ток главных цепей, А - 16; Номинальный мощность ИБП, кВт- не менее 1,5; Время работы ИБП от АКБ, мин.- не менее 90; Наличие счетчика учета расхода электрической энергии-отсутствует; Наличие системы «АВР» - предусмотреть ввод с автоматом от стороннего источника питания; Способ обслуживания- односторонний; Степень защиты, по ГОСТ 14254-80-IP54; Подвод кабеля-сверху; Габаритные размеры – определяется изготовителем |
| В комплектацию ЩИБП должно входить: |
| Решетка с фильтром вентиляционная | Шт. | 1 |
| Обогреватель на DIN-рейку | Шт. | 1 |
| Термостат (охлаждение) | Шт. | 1 |
| Термостат (обогрев) | Шт. | 1 |
| Вентилятор с фильтром | Шт. | 1 |
| Переключатель кулачковый на 3 положения «1-0-2» | Шт. | 1 |
| Автоматический выключатель модульного типа | Шт. | 2 |
| Источник бесперебойного питания 12/230В | Шт. | 1 |
| Аккумулятор гелиевый 12В | Шт. | 2 |

Количественный состав комплектации ЩИБП может корректироваться по согласованию с Заказчиком.

Щит источника бесперебойного питания ЩИБП предназначен для бесперебойного питания электрической энергией цепей учета, релейной защиты и автоматики (РЗА), аварийного освещения.

Питание щита ИБП осуществляется от источника переменного тока (ячейка трансформатора собственных нужд).

### На двери щита необходимо установить коммутационный аппарат (Байпс), для выбора питания РЗА от ИБП либо «напрямую» от сети.

### Для продолжительной работы устройства ИБП внутри щита необходимо предусмотреть:

### - принудительную вентиляцию;

- систему обогрева аккумуляторной батареи.

Срок службы щита при условии замены аппаратов, выработавших свой ресурс, - не менее 25 лет;

Гарантийный срок – не менее гарантийного срока производителя с даты приемки;

Все применяемые материалы должны быть сертифицированы.

Применение не сертифицированных материалов не допускается.

Описание и требования к устройству источника бесперебойного питания (ИБП).

### Источник бесперебойного питания, напольной установки, выходной мощность не менее 1,5 кВт. Интерфейс пользователя выполнен с использованием ЖКИ дисплея и модулем ввода. При работе ИБП отображаются все необходимые параметры, а также иметься возможность программирования для настройки системы. Настройки хранятся в энергонезависимой памяти. В процессе работы переключение режимов работы происходит автоматически.

ИБП должно иметь встроенные защиты: от короткого замыкания; от перегрузки; тепловую защиту; защиту аккумулятора от полного разряда; автомат выключения сети 220В; плавкие элементы на входе 12В.

### Интеллектуальная система зарядки подключенных аккумуляторных батарей, позволяет увеличить срок службы батарей до 50% времени.

Источник бесперебойного питания должен работать по принципу системы offline – для продолжения работы электрооборудования при аварийных отключениях сети 230В. ИБП функционально состоит из: инвертора; байпаса: зарядного устройства. Байпас при наличии напряжения сети 230В пропускает его на нагрузку, а при его пропадании отключает вход 230В от сети и подключает нагрузку на выход внутреннего инвертора, продолжая питать её уже от аккумулятора и при восстановлении сети 230В вновь подключает нагрузку на сеть. Зарядное устройство – при наличии напряжения сети 230В заряжает аккумулятор и затем поддерживает его заряд. Для обеспечения правильной работы системы РЗА и системы учета выходное напряжения из ИБП должно иметь форму «чистого синуса».

ИБП должен поставляться в комплекте с гелиевой аккумуляторной батареей напряжением 12В, батарея должны быть установлены и подключены внутри щита ИБП. Внутренняя батарея должны обеспечивать не менее 90 минут при полной нагрузке ИБП.

# Требования к комплекту расходных материалов

# 11.1 Поставщик предоставляет комплект расходных материалов, необходимых для проведения монтажных и пусконаладочных работ в объеме, предусмотренном конструкторской и технической документацией Изготовителя

- Требования к форматам предоставляемой технической документации.

- Формат предоставляемых документов конструкций блок-модулей, камер КСО, компоновочных решений РП – DWG, 3D интегрированный в PDF, PDF.

- Формат предоставляемых документов схем электрических принципиальных однолинейных – DWG, PDF.

- Формат предоставляемых документов схем вторичных и групповых цепей – DWG, PDF.

- Формат предоставляемых документов спецификаций оборудования и материалов – DWG,  Word.

Список приложений:

Опросный лист на РУ-6 кВ (с однолинейной схемой).

Лица, ответственные

за проведение Запроса  цен

И.о. начальника ОКС и ЭЭС              ______________ Спиваков В.Е.

Начальник службы КЛЭП и ТП     ______________ Кущенко В.Н.

Главный инженер                                 _______________ Карасев М.А.